Консрект лекцій з дисципліни

«Технології і автоматизація водопостачання і водовідведення»

Спеціальність 5.04010601

«Експлуатація апаратури контролю навколишнього природного середовища»

Міністерство освіти і науки України

Одеський державний екологічний університет

Херсонський гідрометеорологічний технікум

Консрект лекцій з дисципліни

«Технології і автоматизація водопостачання і водовідведення»

Спеціальність 5.04010601

«Експлуатація апаратури контролю навколишнього природного середовища»

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                               РОЗГЛЯНУТО

Голова методичної ради                                         на засіданні циклової комісії   технікуму                                                          гідрологічних дисциплін

___________Т.М.Бондарець                                    Голова циклової комісії

__ __________ 20___р.                                              ________ Г.М.Зарудня

__ __________ 20___ р.

Херсон - 2017

З М І С Т

Вступ……………………………………………………………………………...7

Частина 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВОДОПОСТАЧАННЯ І ВОДОВІДВЕДЕННЯ В УКРАЇНІ………………………………………………9

1.1.Людина і вода ………………………………………………………………. 9

1.2.Основні законодавчі документи з раціонального використання і        охорони водних об’єктів………………………………………………………..11 1.3.Поняття про водоспоживачів і водокористувачів………………………..12 1.4.Основні права і обовязки водоспоживачів і водокористувачів…………  13 1.5.Класифікація водокористування…………………………………………    14 1.6.Видача дозволу на спеціальне водокористування………………………    16 1.7.Показники водокористування……………………………………………    17 1.8.Основні поняття водовідведення…………………………………………   19 1.9.Водні ресурси України…………………………………………………….   19 1.10.Обставини , що ускладнюють використання річкових вод…………….  21 1.11.Стік боліт .Підземні води…………………………………………………  23 1.12.Водокорстування в Україні………………………………………………. 24 1.13.Поняття «стічні води».Класифікація стічних вод………………………. 26 1.14.Каналізаційна система , її стан та перспективи розвитку………………. 29 1.15.Розподіл об’ємів скидів стічних вод по території України…………….. 31 1.16.Джерела водопостачання………………………………………………..... 32 1.18. Якість води та види водокористування…………………………………..34 1.19.Види систем водопостачання……………………………………………...37 1.20.Норми якості води………………………………………………………….38 1.21.Класифікація природних вод…………………………………………………....41     1.21.1.Мінералізація води……………………………………………………41 1.21.2.Водневий показник…………………………………………………………...43 1.21.3.Жорсткість води……………………………………………………………43 1.21.4.Колір води……………………………………………………………………..44 1.21.5.Смак води……………………………………………………………………...44 1.21.6.Прозорість………………………………………………………………..451.21.7.Мутність води…………………………………………………………...45 1.21.8.Вміст органічних речовин…………………………………………………….46 1.22.Система водопостачання.Класифікація систем водопостачання………..46  1.23.Водопровід.Водопровідні споруди………………………………………..48 1.24.Основні категорії водоспоживачів………………………………………...51 1.25.Режими водоспоживання…………………………………………………..53 1.25.Норми водоспоживання…………………………………………………...55 1.26.Необхідні напори в мережі………………………………………………..57 1.27.Джерела водопостачання та їх характеристика…………………………..58 1.27.1.Вимоги до джерел водопостачання……………………………………58 1.27.2.Походження, умови залягання і формування підземних вод………….59 1.27.3.Поверхневі джерела водопостачання і їх характеристика…………..61 1.28.Споруди для приймання води з природних джерел          1.28.1.Водозабірні споруди з підземних джерел та їх будова ………………..63 1.28.2.Водозабірні споруди з поверхневих джерел…………………………….69 1.29.Основні технологічні процеси поліпшення якості природної     води….74 1.29.1.Методи очищення природних вод……………………………………….75 1.29.2.Методи водообробки води……………………………………………….76 1.29.3.Спеціальні методи підготовки води…………………………………….78 1.30.Водоводи……………………………………………………………………821.30.1.Вибір типу і спорудження водоводів……………………………………82 1.30.2.Визначення втрат напору в трубопроводах…………………………..86 1.30.3.Вибір економічно вигідних діаметрів труб напірних водоводів………88 1.30.4.Розрахунок обладнання водоводів……………………………………….89 1.31.Водпровідні мережі ………………………………………………………..92 1.31.1.Види водопровідних мереж………………………………………….......92 1.31.2.Основні принципи проектування водопроводів………………………...95 1.31.3.Трасування водопровідних мереж……………………………………….96 1.31.4.Режими роботи водопровідної мережі………………………………...99 1.31.5.Відбирання води з мережі……………………………………………...101 1.31.6.Техніко-економічні розрахунки  водопровідних мереж……………….103 1.31.7.Зоновані водопроводи…………………………………………………...105 1.31.8.Труби і арматура зовнішніх водопровідних мереж…………………..108 1.31.9.Конструювання водопровідних мереж………………………………..114 1.32.Напірно-регулювальні споруди і насосні станції……………………….115 1.32.1.Класифікація напірно-регулювальних споруд…………………………115 1.32.2.Водонапірні башти і колони……………………………………………117 1.32.3.Підземні резервуари…………………………………………………….120 1.32.4.Пневматичні водонапірні установки………………………………….125 1.32.5.Водопровідні насосні станції…………………………………………..127 1.32.6.Типи насосів та їх характеристики…………………………………...129 1.33.Системи і схеми водовідведення………………………………………...136 1.33.1.Призначення окремих елементів системи водовідведення ………….136 1.33.2.Види каналізації. Види стічних вод…………………………………….142 1.33.3.Види систем водовідведення…………………………………………...143 1.33.4.Труби, камери і колодязі на каналізаційній мережі…………………..148 1.33.5.Трасування каналізаційної мережі…………………………………….151 1.34.Очищення стічних вод……………………………………………………155 1.34.1.Склад стічних вод та умови скидання їх у водні об’єкти……………155 1.34.2.Методи очищення стічних вод………………………………………...157 1.34.3.Схема механічного очищення стічних вод…………………………….160 1.34.4.Біологічні методи очистки стічних вод………………………………162 1.34.5.Дизенфекція та доочищення стічних вод……………………………..167 1.34.5.Хімічні та фізико-хімічні методи очистки стічних вод……………..168 1.34.6.Технологічні схеми біологічного очищення стічних вод……………...168

Частина 2 . ВОДОПОСТАЧАННЯ І КАНАЛІЗАЦІЯ БУДИНКІВ І ОКРЕМИХ СПОРУД…………………………………………………………..170

2.1.Системи внутрішніх водопроводів……………………………………….170 2.2.Матеріали , обладнання і арматура внутрішніх водопроводів …………174 2.3.Основні елементи внутрішніх водопроводів……………………………..182 2.4.Необхідні напори в системах внутрішнього водопостачання і установках для підвищення тиску………………………………………………………….183   2.5.Визначення розрахункових витрат води і напорів у внутрішніх системах водопостачання ………………………………………………………………...185 2.6.Протипожежне водопостачання…………………………………………...187 2.7.Особливості влаштування систем гарячого водопостачання……………190 2.8.Особливості водопостачання будівель та споруд спеціального призначення……………………………………………………………………193 2.8.1Фонтани…………………………………………………………………...1932.8.2.Плавальні басейни………………………………………………………...195 2.8.3.Лікувальні заклади………………………………………………………..196 2.8.4.Лазні……………………………………………………………………….1972.8.5.Пральні…………………………………………………………………….197 2.8.6.Підприємства загального харчування………………………………….198 2.9.Системи й елементи внутрішньої каналізації…………………………….199 2.9.1.Системи й основні елементи внутрішньої каналізації………………..199 2.9.2.Поверхові відвідні труби і каналізаційні стояки……………………….206

Частина 3 . АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ………….......208

3.1.Основні поняття з автоматизації виробничого процесу…………208 3.2.Автоматизована система керування технологічними процесами водопостачання…………………………………………………………………2113.3.Автоматизація насосних станцій………………………………………….214 3.4.Основні терміни і поняття в області використання технічних засобів автоматизації……………………………………………………………………2173.5.Технічна документація на автоматизацію процесів водопостачання…..219 3.6.Основні завдання експлуатації мереж та споруд водопостачання……...219

ЛІТЕРАТУРА…………………………………………………………………..221

Вступ

За останні десятиліття змінилося ставлення до води як до природного ресурсу. Попередня впевненість у необмеженості водних ресурсів змінилася занепокоєнням за них. Це зумовлено збільшенням використання води, виникненням дефіциту її навіть у добре забезпечених природними водами районах і різким nогіршенням. якості води. Крім того, водні об'єкти водночас є і колекторами для скидання стічних вод.

Різке збільшення використання води різними галузями господарства триватиме і вмайбутньому, тому питанням використання водних ресурсів, їх охорони і відтворення тепер приділяється багато уваги, ними займаються численні наукові, проектні та господарські установи, фахівці різних профілів.

В Україні питаннями вивчення, обліку, планування раціонального використання водних ресурсів, охорони поверхневих і підземних вод від забруднення і виснаження, транспортування їх до місць призначення займаються окремі ланки (підрозділи) водогосподарського комплексу. Серед них і водне господарство,яке охоплює господарсько-побутове водопоста-чання, водопостачання промислових підприємств, теплових і атомних електростанцій, використання води сільським господарством (водо-постачання, зрошення і обводнення, осушення земельнихугідь), гідроенерге-тикою ,воднимтранспортом, для лісосплаву,риборозведення, в спортив-но-оздоровчих цілях.

Водне господарство включає також заходи, спрямовані на боротьбу зруйнівною дією водної стихії (повенями, селями,затопленнямтощо).

Водне господарство Украіни на сучасному етапі характеризується подальшою інтеграцією, nосиленням. впливу на розміщення та розвиток продуктивних сил окремих регіонів і зростанням значення води як однієї з основ господарства країни вцілому.

В Україні вже побудовано та будується багато різних гідротехнічних споруд і водогосподарських систем., проводяться роботи з меліорації земель, територіального перерозподілу,внутрірічного і сезонного регулювання cтоку, попередження шкідливої дії вод, а також інші водогосподарські заходи.

Все це потребує велику кількість молодих спеціалістів для виконання всього запланованого,які мали б добру теоретичну  підготовку ,любов до природи і невтомне бажання працювати в цьому напрямку.

Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх фахівців умінь і знань з сучасних методів проектування, будівництва та експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених міст, житлових і промислових

об'єктів.

Предметом вивчення дисципліни є системи й схеми водопостачання і водовідведення населених міст і промпідприємств, методи й споруди поліпшення якості, подачі й розподілу питної води, методи й споруди для транспортування та очищення стічних вод і осадів, основи проектування та експлуатації внутрішніх і зовнішніх систем водопостачання і водовідведення.

Основними завданнями, що мають бути вирішені в процесі вивчення дисципліни, є теоретична і практична підготовка студентів з таких питань:

- основні положення та вимоги державних стандартів до систем водопостачання і водовідведення;

- класифікації та основні характеристики систем і схем водопостачання і водовідведення населених пунктів, житлових і промислових об'єктів;

- принципи вибору системи й схеми водопостачання і водовідведення об'єкта;

- основні принципи санітарно-технічного обладнання будинків та споруд;

- визначення розрахункових параметрів систем забору, подачі й приготування води різної якості для потреб водопостачання;

- визначення розрахункових параметрів систем відведення і  очищення стічних вод від різних споживачів.

Частина 1

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВОДОПОСТАЧАННЯ І ВОДОВІДВЕДЕННЯ В УКРАЇНІ

1.1.Людина і вода

Жодна сфера людської діяльності не обходиться без використання води, адже вона - це саме життя. Для організму вода є «будівельним» матеріалом, підтримуючи його життєві функції. Людина використовує воду для пиття і приготування їжі, задоволення різних життєвих, господарських, побутових і санітарно-гігієнічних, рекреаційних потреб. Тільки для життєвих потреб людині щодоби потрібно 2,5л чистої прісної води, а з урахуванням усіх інших її запитів витрати води на одну людину в промислово розвинених країнах становлять 300-600л на добу.

Задоволення попиту на воду в містах, на підприємствах і в селищах здійснюється шляхом влаштування централізованих систем водопостачання. Сучасний водопровід є системою складних споруд для видобування води, очищення її (якщо це потрібно), зберігання необхідних запасів і транспортування до споживача. Каналізація складається з комплексу споруд для організованого відведення стічної рідини, очищення її і випуску в водоймище. Правильне вирішення питань водопостачання і каналізації можливе лише в комплексній ув'язці з питаннями енергопостачання, газопостачання, транспорту та ін.

Стан джерел водопостачання і якість питної води безпосередньо впливають на здоров'я населення. Так, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), 25% населення постійно ризикує захворіти на хвороби, пов'язані із споживанням недоброякісної питної води. У країнах, що розвиваються, кожний третій мешканець страждає через брак питної води та необхідних санітарних умов - основних вимог для здорового і гідного життя. У цих країнах приблизно 80% всіх хвороб і 1/3 смертельних випадків спричинені споживанням забрудненої води.

Оскільки чисельність населення на Землі безперервно збільшується, то невпинно зростають і потреби в чистій прісній воді, а отже, збільшується кількість стічних вод. Останні, потрапляючи в поверхневі й підземні джерела вод , забруднюють їх шкідливими токсичними домішками, небезпечними для життя людини, внаслідок чого скорочуються і без того обмежені резерви прісної води.

Людині потрібна чиста високоякісна прісна вода. Тому збереження і охорона водних ресурсів від виснаження - одна з найважливіших проблем людства, яка значно ускладнюється у зв'язку з урбанізацією людського суспільства, інтенсивним розвитком промисловості й сільського господарства, використанням різних хімічних препаратів у побуті й виробництві, що призводить до значного забруднення води і ґрунтів. Це перешкоджає вирощуванню екологічно безпечної харчової рослинної і тваринної продукції та сировини. Наслідком міграції токсичних компонентів у ґрунті є негативний вплив на здоров'я людей, що свідчить про потребу охорони природних вод від забруднення. Саме тому питання охорони і раціонального використання прісної води посідає чільне місце у програмах економічного і соціального розвитку всіх без винятку країн світу. Особливе значення це питання має для України, яка за ступенем водозабезпечення займає одне з останніх місць серед країн Європи, а за водоємністю валового суспільного продукту випереджає їх.

У результаті проведення відповідних робіт із захисту водних об'єктів від забруднення і раціонального використання водних ресурсів в Україні розроблені й освоюються нові високоефективні технології водопостачання та водовідведення. Це дало змогу значно скоротити забір води з природних водних джерел, об'єм утворюваних стічних вод, підвищити якість очищуваної води й зменшити негативний вплив на навколишнє природне середовище.

1.2. Основні законодавчі документи з раціонального використання і        охорони водних об’єктів

Для потреб країни (промисловості, сільського господарства, енергетики, населення) потрібна велика кількість води, яка б відповідала жорстким вимогам державного стандарту і технічним умовам споживачів. Вирішення цих важливих господарських завдань потребує ретельного вибору джерел водопостачання і будівництва високоефективних очисних споруд, систематичного й планомірного здійснення комплексних заходів щодо охорони від забруднення води, ґрунтів і повітря, очищення річок та річкових басейнів.

Постанови і закони, прийняті Верховною Радою і урядом України такі як Водний Кодекс України зі змінами і доповненнями,внесеними Законом України від 21 вересня 2000р. Гігієнічні вимоги до води питної,призначеної для споживання людиною:ДСанПіН 2.2.4-171-10 а також зокрема Загальнодержавна програма «Питна вода України» на 2006-2020 р.р., спрямовані на раціональне використання, економну витрату води й запобігання виснаженню водних резервів. При цьому наголошується на необхідності прискорення темпів будівництва водоохоронних об'єктів, збільшення потужності систем оборотного і повторного використання вод, розроблення і впровадження на підприємствах безстічних систем водокористування, поліпшення якості питної води. Великого значення надається охороні водних джерел від забруднення і виснаження та створенню автоматизованих систем управління водогосподарськими комплексами.

На якість питної води централізованого постачання негативно впливає незадовільний технічний стан водопровідних мереж і споруд, несвоєчасне проведення їх капітальних, поточних та планово-профілактичних ремонтів, велика кількість аварій і затягування строків їх ліквідації. Зношеність технологічного обладнання становить в середньому 65-70%, понад 33% мереж знаходяться в аварійному стані і потребують негайної заміни. Крім того, незадовільний стан водопровідно-каналізаційних мереж призводить до повторного забруднення питної води.

Вирішення проблеми забезпечення населення питною водою гарантованої якості можливе лише шляхом впровадження сучасних технологій, споруд, реагентів, матеріалів та обладнання, а також відновленням систем розподілу питної води,що і вивчається в дисципліні «Технології і автоматизація систем водопостачання і водовідведення».

# 1.3.Поняття про водоспоживачів і водокористувачів

Залежно від характеру користування водами , галузі народного господарства раніше поділяли на: водоспоживачів і водокористувачів.

До водоспоживачів належали ті галузі народного господарства, які забирають воду із джерела водопостачання, використовують її для виготовлення продукції, а потім повертають, але в іншому місці, в меншій кількості й іншої якості. Це -зрошуване землеробство, комунальне та промислове водопостачання і теплоенергетика.

До водокористуеачів належали галузі народного господарства, якіне забирають, а використовують воду як середовище, або забирають її на короткий час і знову повертають. Проте вони можуть змінюювати якість води та режим водного об’екта. Це -гідроенергетика, водний транспорт, рибне господарство, лісосплав і водний туризм.

Проте в сучасних умовах такий поділ дуже умовний, тому що грані між водоспоживачами і водокористувачами поступово згладжуються - практично всі галузі народного господарства стали або стають водоспоживачами.

Тому Водним кодексом Украни не передбачений поділ галузей народного господарства на водокористувачів і водоспоживачів, а дається одне поняття - водокористування, під яким розуміється сукупність усіх форм і видів використання водних ресурсів.

Водокористувачами в Україні можуть бути підприємства, установи, організації різних форм власності й окремі громадяни Укрании, а також іноземні та фізичн1 особи, які забирають воду з водних об’ектів для використання, скидають у них стічні води або користуються водними об’ектами з певною метою.

У користування надаються водні об’екти, якістановлять єдиний державний водний фонд.

Водні об’екти для скиду стічних вод використовуються лише в окремих випадках і за дотримання певних вимог та умов, передбачених законодавством.

Первинні водокористувачі – це ті, що мають власні водозабірні споруди і відповідне обладнання для забору води.

Вторинні водокористувачі (абоненти) – цеті, що не мають власних водозабірних споруд та одержують воду із систем первинних водокористувачів іскидають стічні води в їхні системи.

Вторинні водокористувачі можуть здійснювати скид стічних вод у водні об’екти також на основі дозволів на спеціальне водокористування.

1.4.Основні права і обовязки водоспоживачів і водокористувачів

Основні права водокористуеачів згідно з водним законодавством формулюються наступними можливостями:

-здійснювати загальне та спеціальне водокористування;

-використовувати водні об’екти місцевого значения на умовах оренди;

-вимагати від власника водного об’екта або водопровідної системипідтримання належної якості води заумовами водокористування;

-споруджувати гідротехнічні та інші водогосподарські об’екти, здійснювати їх реконструкцію і ремонт;

-передавати для використання воду іншим водокористувачам на визначених умовах.

Основні обов’язки водокористуеачів формуються наступними положеннями:

-економно використовувати водні ресурси, дбати про їх відтворення і поліпшення якості вод;

-використовувати воду (водні об’екти) відповідно до цілей і умов їх надання;

-дотримуватися встановлених нормативів гранично допустимого скиду забруднювальних речовин та встановлених лімітів забору води, лімітів використання води та лімів скиду забруднювальних речовин, а також санітарних та інших вимог щодо впорядкування своеєї території;

-використовувати ефективні сучасні технічні засоби і технології для утримання своєї території в належному стані , а також здійснювати заходи щодо запобігання 	забрудненню	воднихоб’ектів стічними (дощовими, сніговими) водами, що відводяться з неї;

-не допускати порушення прав,наданих іншим водокористувачам, а також заподіяння шкоди господарським об’ектам та об’ектам навколишнього природного середовища;

-утримувати в належному стані зони санітарної охорони джерел питного та господарсько-побутового водопостачання, прибережні захисні смуги, смуги відведення, берегові смуги водних шляхів, очисні та інші водогосподарські споруди та технічні пристрої;

-здійснювати облік забору та використання вод, вести контроль за якістю і кількістю скинутих у водні об’єкти зворотних вод і забруднювальних речовин та за якістю води водних об’єктів у контрольних створах, а також подавати відповідним органам звіти в порядку, визначеному законодавчими актами;

-здійснювати погоджені у встановленому порядку технологічні, лісомеліоративні, агротехнічні, гідротехнічні, санітарні та інші заходи щодо охорони вод від вичерпання, поліпшення їх стану, а також припинення скиду забруднених стічних вод;

-здійснювати спеціальне водокористування лише за наявносп дозволу;

-здійснювати невідкладні роботи, пов’язані з ліквідацією наслідків аварій, які можуть спричинити погіршення якості води, та надавати необхідні технічні засоби для ліквідації аварій на об’єктах інших водокористувачів у порядку, встановленому законодавством.

У разі  маловоддя , загрози виникнення епідемій, а також в інших складних умовах права водокористувачів можуть бути обмежені. При цьому пріоритетність надається використанню вод для питних і побутових потреб населення.

Права водокористувачів обмежуються також під час аварій або за умов, що можуть призвести або призвели до забруднення вод, та при здійсненні невідкладних заходів щодо запобігання стихійному лиху, спричиненому шкідливою дією вод, і ліквідації його наслідків.

Права водокористувачів, які здійснюють спеціальне водокористування, можуть бути обмежені органом, який видав дозвіл на спеціальне водокористування або надав водний об’єкт у користування або в оренду.

Права вторинних водокористувачів можуть бути обмежені первинними водокористувачами за погодженням з органом, який видав дозвіл на спеціальне водокористування або надав водний об’єкт у користування.

1.5.Класифікація водокористування

Різновиди водокористування зумовлюють необхідність його класифікації за певними ознаками. Основою є класифікація за господарсько-цільовимпризначенням,це:

-комунально-побутове,

-промислове,

-сільськогосподарське,

-рибогосподарське,

-рекреаційне,

-транспортне,

- енергетичне  водокористування.

За способом користування водами розрізняється загальне водокористування, яке здійснюється без застосування споруд або технічних пристроїв, що впливають на стан вод, і спеціальне, яке здійснюється із застосуванням гідротехнічних споруд і пристроїв.

Загальне водокористування здійснюється безкоштовно і без будь- якого дозволу державних органів (забір води із криниць, купання, напування худоби безпосередньо із водотоків і водойм, аматорське рибальство тощо).

Спеціальне водокористування здійснюється на основі дозволів, що видаються органами з регулювання використання й охорони вод.

Спеціальне водокористування може здійснюватися підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, окремими громадянами, а також іноземними юридичними і фізичними особами для задоволення питних, побутових, лікувальних, оздоровчих та інших потреб населення, а також з метою використання у сільському господарства, промисловості, транспорті, енергетиці, рибному господарстві тощо.

До спеціального водокористування не належить:

- пропуск води через гідровузли (крім гідроенергетичних);

-подача (перекачування) води водокористувачам у маловоднірегіони;

-усунення шкідливої дії вод (підтоплення, засолення, заболочення);

-використання підземних вод для вилучення корисних компонентів;

-вилучення води з надр разом з видобуваннямкориснихкопалин;

-виконання будівельних,днопоглиблювальних і вибуховихробіт;

-видобування корисних копалин і водних рослин;

-прокладання трубопроводів і кабелів;

-проведення бурових, геологорозвідувальних робіт;

-інші роботи, які виконуються без забору води та скидузворотних вод.

1.6.Видача дозволу на спеціальне водокористування

Видача дозволу на спеціальне водокористування здійснюється за клопотанням водокористувача з обґрунтуванням потреби у воді, погодженим

- з державними органами водного господарства - у разі використання поверхневих вод,

-державними органами геології - у разі використання підземних вод,

-державними органами охорони здоров’я - у разі використання водних об’єктів, віднесених до категорії лікувальних.

У дозволі на спеціальне водокористування встановлюється ліміт забору води, ліміт використання води та ліміт скиду забруднювальних речовин.

У разі настання маловоддя ці ліміти можуть бути зменшені спеціально уповноваженими державними органами без коригування дозволу на спеціальне водокористування. Спеціальне водокористування є платним.

Спеціальне водокористування може бути короткотерміновим (до трьох років) або довготерміновим (від трьох до двадцяти п’яти років).

Користування водними об’єктами, які мають особливе державне значення, наукову або культурну цінність, а також тими, що входять до складу систем оборотного водопостачання теплових та атомних електростанцій, може бути частково або повністю заборонено в порядку, встановленому законодавством.

1.7.Показники водокористування

Використання води різними галузями господарства характеризується певними показниками, основними серед яких є: повне, необоротне і одноразове необоротне використання, необоротні втрати води, водовідведення.

Повне водокористування - забір води із водного об’єкта комунальними міськими водопроводами, промисловими і сільськогосподарськими системами водозабезпечення, водоводами та каналами галузевого й комплексного призначення тощо.

Необоротне водокористування - необоротні втрати води в процесі використання її населенням у побуті, промисловому виробництві, зрошенні, сільськогосподарському водопостачанні.

Одноразове необоротне використання води - забір води для заповнення неробочих («мертвих») об’ємів водосховищ, місткостей оборотних систем водопостачання, підземних місткостей при законтурному обводненні нафтових родовищ тощо.

Необоротні втрати води - невиробничі втрати води на випаровування і фільтрацію в системах водозабезпечення і при безпосередньому використанні її користувачами; втрати води на випаровування з поверхні водосховищ і ставків, на фільтрацію крізь греблі, шлюзи та інші споруди.

Необхідно зазначити, що термін «необоротні втрати води», вживаний у практиці водокористування, умовний і відповідає своєму призначенню лише стосовно невеликих річкових басейнів і територій, для яких додаткове випаровування дійсно є втратою води. Для великих територій додаткове випаровування в результаті господарської діяльності не є необоротними втратами, оскільки значна частина води може повертатися на ці самі території у вигляді додаткових опадів, і тим більше, чим більшою є площа території. Для Землі в цілому цей термін взагалі втрачає своє значення.

Характер і ступінь використання водних ресурсів в окремих регіонах залежать від природних, економічних і соціальних умов. Наприклад, кліматичні особливості північних регіонів можуть зумовлювати утруднення з водозабезпеченням взимку, коли водотоки перемерзають. Особливої гостроти набувають проблеми водозабезпечення в південних посушливих районах, де для їх вирішення необхідно здійснювати регулювання і територіальний перерозподіл водних ресурсів.

На можливості організації безперебійного водозабезпечення і будівництва з цією метою гідротехнічних споруд впливають також рельєф території, грунтовий і рослинний покрив, геологічні і гідрогеологічні умови, гідрологічні особливості водних об’єктів та інші природні фактори.

Економічні умови впливають і на характер, і на ступінь використання водних ресурсів. Масштаби і спрямованість цього впливу в окремих регіонах визначаються рівнем розвитку продуктивних сил, структурою існуючих територіально-інженернихкомплексів і тих , що формуються . а також рівнем заселеності та територіальної концентрації населення .

У другій половині ХХ ст. у зв’язку з інтенсифікацією промислового й сільськогосподарського виробництва , різким збільшенням міського населення та благоустроєм  населених пунктів , значно збільшилося використання води , що обумовило значні кількісні і якісні перетворення водних ресурсів .

1.8.Основні поняття водовідведення

До складу інженерних комунікацій промислових підприємств та міст , окрім системи водопостачання , входить комплекс каналізаційних мереж і споруд , за допомогою яких здійснюється відведення відпрацьованих вод. Це здійснюється тоді, коли подальше використання цих вод стає неможливим з технічних причин або відповідно до техніко - економічних міркувань. До комунікацій можуть входити споруди для попередньої обробки стічних вод та вилучення з них цінних компонентів.

Стосовно питання водовідведення у Водному кодексі України [] застосовуються два терміни - «вода зворотна» і «вода стічна».

Вода зворотна - це вода, що повертається за допомогою технічних споруд і засобів з господарської ланки у вигляді стічної, шахтної, кар’єрної або дренажної води.

Вода стічна - це вода, що утворилася в процесі господарсько- побутової та виробничої діяльності (крім шахтної, кар’єрної та дренажної води), а також відведена із забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок випадання атмосферних опадів.

Перехід до безстічних систем каналізації або систем з мінімальною кількістю стічних вод можна провести багаторазовим використанням відпрацьованих вод та заміною водяного охолодження на повітряне.    Використання безводних технологій повністю виключає утворення стічних вод.

У процесі проектування і будівництва очисних споруд необхідно враховувати склад і властивості стічних вод, норми водовідведення, умови скиду стічних вод у міську каналізацію і водойми та відповідний ступінь очищення .

1.9.Водні ресурси України

Водні ресурси України складаються з місцевого стоку, який формується в річковій мережі на території країни, та стоку, що надходить наїї територію з прилеглих територій по Дніпру і його притоках, Сіверському Дінцю, Дунаю й інших річках.

На територію України з її кордонів у середньому за рік надходить 159 км3 води. Отже, сумарні водні ресурси країни становлять 209 км3.

Розподіл їх по окремих річках (крім Дунаю) наведено в табл. 1.1. По Кілійському гирлу Дунаю в Україну надходить 123 км3 води (загальний середньорічний стік Дунаю становить 203 км3), по інших річках - 36 км3, із них по верхньому Дніпру - 18,6, Прип’яті - 6,24, Десні - 5,11, Сейму - 2,16, Осколу - 1,20, Пселу - 0,69, Сіверському Дінцю - 0,52, Айдару - 0,39, Снову - 0,37, Ворсклі - 0,18 км3. Решта водних ресурсів цих річок формується на території України.

Таблиця 1.1

Водні ресурси основних річок України

| Річка | Площа водозбору, км2 | Водні ресурси, км3/рік |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | середній рік (Р = 50%) | маловодний рік (Р = 75%) | дуже маловодний рік (Р = 95%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Дніпро, у тому числі: Прип’ять Десна | 504000 114300 88900 | 53,5 13,2 11,4 | 43,0 9,91 8,90 | 32,2 6,82 6,42 |
| Сіверський Донець (поблизу м. Лисичанська) | 52400 | 3,47 | 2,48 | 1,59 |
| Південний Буг | 637000 | 3,39 | 2,19 | 1,26 |
| Дністер | 72100 | 8,66 | 6,78 | 4,89 |
| Тиса(поблизу смт Вилок) | 9140 | 6,26 | 4,70 | 3,20 |
| Прут | 8260 | 2,08 | 1,37 | 0,77 |

З наведених даних видно, що Україна має значні сумарні водні ресурси. Проте вони не характеризують її водозабезпеченості, оскільки значна частина їх, зокрема води притоку, не завжди в повному об’ємі можуть використовуватися для потреб нашої країни, оскільки є власністю сусідніх держав. Через це власними водними ресурсами України є місцевий стік річок, на який повністю можна розраховувати при плануванні водозабезпечення населення й інших водокористувачів. За запасами місцевих водних ресурсів у розрахунку на одного мешканця (близько 1 тис. м3 на рік) за визначенням Європейської економічної комісії ООН, Україна належить до малозабезпечених водою держав (у середньому по Європі водні ресурси на душу населення становлять 5,18 тис. м3 на рік).

Питома величина місцевого стоку у маловодний рік, за розрахунку на одного мешканця України, дорівнює 0,52 тис. м3 (з урахуванням транзитного стоку - 1,02 тис. м3); у Росії ця величина дорівнює 25,4 тис. м3, Білорусі - 3,3, Франції - 2,9, Польщі - 1,4 тис. м3.

Слід відзначити, що максимальний водозабір на господарські потреби спостерігався у 1985 р. і становив близько ЗО км3 (табл.1.2). Найбільш значним водокористувачем є промисловість, частка якої становила 45% від загального водокористування, на сільське господарство припадало 40% і житлово-комунальне - 15%. У басейнах річок розташовано понад 10 тис. водозаборів.

Таблиця 1.2

Динаміка споживання води в Україні, млрд м3

| Споживання води | Роки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Повне | 30,2 | 29,1 | 19,5 | 12,1 | 11,3 | 10,8 | 10,1 | 9,1 | 9,4 |
| Промисловість | 14,5 | 14,0 | 8,8 | 6,0 | 6,0 | 5,8 | 5,1 | 4,5 | 4,6 |
| Сільське господарство | 4,7 | 10,9 | 6,6 | 3,0 | 2,3 | 2,1 | 1,3 | 1,9 | 2,2 |
| Комунальне господарство | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,1 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,5 |

1.10.Обставини , що ускладнюють використання річкових вод

Оцінюючи водні ресурси, необхідно також враховувати низку обставин, які ускладнюють використання річкових вод.

По-перше, це значні коливання водних ресурсів у часі. Тому в маловодні (посушливі) роки водні ресурси значно менші, ніж у середній за водністю рік. Так, місцевий стік у маловодні роки (75% забезпеченості) становить 45 км3, а в дуже маловодні (95% забезпеченості) - всього 22 км3. Саме на цій стік орієнтуються при організації водопостачання та проведенні інших водогосподарських заходів. Нерівномірно розподіляються водні ресурси й за сезонами року.

По-друге, водні ресурси нерівномірно розподілені за територією України, внаслідок чого водозабезпеченість в окремих регіонах неоднакова (табл.1.3). Найбільшу кількість води мають західні області (Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська), де в середній за водністю рік на 1 км2 площі припадає від 200 до 600 тис. м3, а на одного мешканця від 2 до 7 тис. м3 води місцевого стоку. Найменше забезпечені водою південні області, які особливо потребують її для подальшого розвитку промисловості та сільського господарства. Так, у Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях на 1 км2 площі припадає від 5-10 до 40 тис. м3 води на рік, а на одного мешканця від 120 до 400 м3, тобто в 15-20 разів менше, ніж у західних областях. У маловодні роки забезпеченість південних областей водами місцевого стоку ще менша, що ускладнює водозабезпечення населених пунктів і промислових центрів.

В областях Полісся (Волинська, Рівненська, Житомирська, Чернігівська, північна частина Київської) на 1 км2 площі припадає 75-1000 тис. м3 води на рік, а на одного мешканця - 1500-1900 м3. В областях Лісостепу на 1 км2 площі водні ресурси становлять 50-70 тис. м3 на рік, збільшуючись до 100-125 тис. км3 у східних і західних частинах зони. На одного мешканця тут припадає від 500 до 1500 м3 води на рік.

Співвідношення об’ємів вод місцевого стоку і припливу в різних регіонах України різні. В більшості з них приплив води перевищує місцевий стік. Винятком є Автономна Республіка Крим, де припливу немає, а також Львівська, Закарпатська і Харківська області, де приплив менший за місцевий стік. Найбільша кількість вод надходить в Одеську та Херсонську області - відповідно 133 і 53,5 км3. Об’єм відтоку вод із окремих областей змінюється від 3,36 км3 (із Житомирської) до 134 км3 (із Одеської).

Негативним фактором, який обмежує можливості використання наявних водних ресурсів, є погіршення якості води через скид у водні об’єкти стічних вод, внаслідок чого вона забруднюється, втрачає корисні властивості й часто стає непридатною для певних видів використання.Наведені вище величини стоку є середньою, щорічно відновлюваною величиною природних водних ресурсів України.

1.11.Стік боліт .Підземні води

Значну частину території України (переважно північну) посідають болота, заболочені й перезволожені землі - 6569 тис. га, в яких зосереджена велика кількість води (близько 30 км3). Тільки при осушенні таких земель частина вод скидається у водотоки і поповнює ресурси річкового стоку.

Україна має значні запаси підземних вод. Як і поверхневі, підземні води складаються зі щорічно відновлюваних і вікових запасів. Води зони активного водообміну, об’єм яких становить 18,6 м3/рік, є найціннішими, оскільки вони щорічно відновлюються.

Підземні води зосереджені в окремих артезіанських басейнах і провінціях.Найбільше їх припадає на Дніпровсько-Донецький (57,4%) та

Таблиця 1.3

Водозабезпеченість населення адміністративних

областей України місцевими водними ресурсами

| Область | Чисель ність населення, млн осіб | Стік у роки різної водності, млрд м3 |  | Водозабезпеченість на 1 особу у роки різної водності |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мало водний | дуже мало водний | мало водний, л/д | дуже мало водний, л/д |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| АР Крим | 2,37 | 0,53 | 0,24 | 612 | 277 |
| Вінницька | 1,72 | 1,61 | 1,1 | 2565 | 1768 |
| Волинська | 1,04 | 1,68 | 1,1 | 4405 | 2910 |
| Дніпро петровська | 3,48 | 0,57 | 0,23 | 449 | 181 |
| Донецька | 4,67 | 0,85 | 0,39 | 498 | 229 |
| Житомирська | 1,34 | 2,25 | 1,35 | 4583 | 2750 |
| Закарпатська | 1,25 | 6,25 | 4,44 | 13721 | 9747 |
| Запорізька | 1,88 | 0,44 | 0,23 | 642 | 336 |
| Івано- Франківська | 1,39 | 3,61 | 2,53 | 7095 | 4972 |
| Київська | 4,44 | 1,37 | 0,84 | 844 | 518 |
| Кірово градська | 1,08 | 0,71 | 0,36 | 1994 | 910 |
| Луганська | 2,44 | 1,07 | 0,59 | 1201 | 662 |
| Львівська | 2,59 | 3,94 | 2,86 | 4171 | 3028 |
|  |  |  |  | Продовження | таблиці 3 |
| Миколаївська | 1,23 | 0,23 | 0,08 | 512 | 178 |
| Одеська | 2,42 | 0,25 | 0,12 | 283 | 136 |
| Полтавська | 1,57 | 1,18 | 0,63 | 2057 | 1090 |
| Рівненська | 1,16 | 1,91 | 1,38 | 4057 | 3257 |
| Сумська | 1,24 | 1,74 | 1,14 | 3832 | 2511 |
| Терно пільська | 1,13 | 1,49 | 1,13 | 3645 | 2764 |
| Харківська | 2,85 | 1,38 | 0,89 | 1328 | 856 |
| Херсонська | 1,14 | 0,07 | 0,009 | 176 | 22 |
| Хмельницька | 1,39 | і,бб | 1,16 | 3277 | 2290 |
| Черкаська | 1,36 | 0,78 | 0,47 | 1575 | 949 |
| Чернігівська | 1,19 | 2,22 | 1,66 | 5120 | 3828 |
| Чернівецька | 0,91 | 1,02 | 0,68 | 3064 | 2043 |
| Всього | 47,3 | 38,8 | 25,6 | 2878 | 1929 |

Волино-Подільський (16,9%) артезіанські басейни. В інших регіонах Украї-

ни ресурси підземних вод значно менші (в гідрогеологічній провінції Українського щита 10,1%, Причорноморському артезіанському басейні - 8,7%, Карпатській гідрогеологічній провінції - 3,5%, Донецькій - 2,8%, Гірському Криму - 0,6%).

Частина підземних вод безпосередньо пов’язана з поверхневими водами, вони надходять до річок у вигляді підземного стоку (11,4 км3/рік) і враховуються при визначенні ресурсів поверхневих вод.

Крім територіальної, водним ресурсам України властиві також значна мінливість у часі (внутрішньорічна і багаторічна), що необхідно врахувати при оцінці водозабезпеченості, та різноманіття показників якості (мутність, хімічний склад, мінералізація) і термічного режиму.

1.12.Водокорстування в Україні

Використання води характеризується значною сезонною, місячною і внутрішньодобовою нерівномірністю.

Якщо цілодобово працюючі промислові підприємства, населені пункти, теплові й атомні електростанції використовують воду рівномірно, то зрошувальне землеробство, водний транспорт, гідроенергетика і рибне господарство - нерівномірно. Так, при зрошенні необхідно подавати воду у вегетаційний період; водний транспорт потребує необхідних глибин водних об’єктів впродовж навігації; рибне господарство повинно мати певну кількість води в період нересту риби тощо. Все це ускладнює використання і розподіл води між різними користувачами.

Основними водокористувачами України залишаються підприємства електроенергетики, житлово-комунального та сільського господарства, а також металургії.

Взагалі використання води на різні потреби у 2007 р. становило 10 млрд. м3 і мало тенденцію до збільшення порівняно із 2006 р. У системах водопостачання використано 48883 млн. м3 води, що на 1167 млн. м3 більше, ніж у 2006 р. Одночасно зафіксовано зниження обсягів використання води на господарсько-питні потреби (на 107 млн. м3) у житлово-комунальній галузі.

В адміністративному планізначно зменшився забір води переважно в:

- м. Києві - на 73,5 млн. м3 (з 859,9 до 786,4 млн. м3, як за рахунок скорочення використання води на виробничі, так і господарсько-побутові потреби);

- Луганській області - на 34,6 млн. м3 (з 606,2 до 571,6 млн. м3 за рахунок зменшення об’ємів вилучення шахтної води в процесі видобування корисних копалин);

- м. Севастополі - на 13,1 млн. м3 (з 93,1 до 80,0 млн. м3 в основному за рахунок зменшення забору морської води).

В інших областях суттєвих змін у водоспоживанні проти 2006 року не зафіксовано.

У цілому використання питної води на різні потреби у 2007 році становило 2706 млн. м3, а технічної - 7294 млн. м3. Причому 537 млн. м3 води питної якості було використано на виробничі потреби, з них 217 млн. м3 із комунальних водопроводів. Цього ж року використано 439 млн. м3 стічних вод, 100 млн. м3 колекторно-дренажних та 57 млн. м3 шахтно-кар’єрних вод.

Втрати при транспортуванні становили 2437 млн. м3 води (15% від забраної). Половина обсягів води, які втрачаються, припадає на житлово- комунальну галузь. Частка втрат у цій галузі становить 39% (порівняно з 2006 р. втрати менше на 3%, але тільки за рахунок скорочення об’єму забору води). Необхідно відзначити, що більшість води, яка втрачається у комунальній сфері, вже підготовлена до споживання.

1.13.Поняття «стічні води».Класифікація стічних вод

Водовідведення - повернення  води  водокористувачами  після її використання у виробничих процесах , у комунальному господарстві .

Стосовно питання водовідведення у Водному кодексі України  застосовуються два терміни - «вода зворотна» і «вода стічна».

Вода зворотна - це вода, що повертається за допомогою технічних споруд і засобів з господарської ланки у вигляді стічної, шахтної, кар’єрної або дренажної води.

Вода стічна - це вода, що утворилася в процесі господарсько- побутової та виробничої діяльності (крім шахтної, кар’єрної та дренажної води), а також відведена із забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок випадання атмосферних опадів.

У водогосподарській практиці за ступенем забруднення стічні води поділяються на неочищені (ті, що зовсім не очищуються відзабруднювальних речовин), недостатньо очищені (очищені, але не доведені до якості, яка б відповідала правилам відведення стічних вод), нормативно очищені (стічні води, відведення яких не призводить до порушення норм якості води у водному об’єкті).

За походженням стічні води поділяються на чотири основні категорії: господарсько-побутові, промислові, сільськогосподарські і зливові, або дощові (з територій міст і населених пунктів). На початку 90-х років на території України діяло понад 2,8 тис. очисних споруд із самостійним випуском стічних вод у водні об’єкти, з них споруд біологічного очищення - близько 60%, механічного - 35%, фізико- хімічного - 5%. На них очищали 7,2 млрд м3 вод на рік, що становило 97% загальної кількості стічних вод, які вимагали очищення (7,42 млрд м3).

Крім стічних вод, водні об’єкти забруднюються поверхневим стоком з території міст, підприємств і сільгоспугідь. У табл.1.4  наведено дані про скид стічних вод різного ступеня очищення. Як видно з таблиці, найбільші об’єми стічних вод скидають Запорізька, Дніпропетровська і Київська області.

У глибокі підземні горизонти, які надійно ізольовані, скидаються стічні води (близько 19 млн м3/рік), очищення і використання яких зараз не є можливими з техніко-економічних міркувань.Відбувається також зворотне закачування підземних вод, які надходять на поверхню при видобутку нафти і газу.

Скид стічних вод - це не просто надходження у водні об’єктизабруднених водних мас, це поява в природних водах значної додаткової кількості завислих і розчинених речовин.

Якщо порівнювати об’єми скиду речовин у водні об’єкти із стічними водами по основних галузях господарства, то видно, що найбільшезавислих речовин надходить із стічними водами комунального господарства (127 тис. т), хімічної, нафтохімічної та мікробіологічної промисловості (65 тис. т). Розчинених солей також найбільше постачають стічні води комунальногогосподарства (2018 тис. т), хімічної, нафтохімічної, мікробіологічної (1333 тис. т) і вугільної промисловості (1050 тис. т).

Таблиця 1.4

Скид стічних вод різного ступеня очищення у

поверхневі водні об’єкти по областях України

| Область |  | Об’єм стічних вод, у % від загальної кількості |  | Скид стічних вод, у % від загальної кількості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | неочище- них і недостатньо очищених |  | норма-тивно очище-них |  | нормативно очищених на спорудах станцій |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | біологіч ної |  | фізико- хіміч- ної |  | механіч ної |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| Вінницька |  | 4,8 |  | 0,2 |  | 93,7 |  | 6,0 |  | - |  | 0,1 |  |
| Волинська |  | 0,5 |  | 2,1 |  | 29,0 |  | 53,1 |  | - |  | 14,9 |  |
| Дніпропетровська |  | 16,7 |  | 14,0 |  | 75,1 |  | 9,2 |  | 0,2 |  | 1,5 |  |
| Донецька |  | 13,0 |  | 4,0 |  | 51,2 |  | 19,3 |  | 0,6 |  | 24,9 |  |
| Житомир ська |  | 0,8 |  | 27,8 |  | 37,3 |  | 33,8 |  | 0,1 |  | 1,0 |  |
| Закарпат ська |  | 0,4 |  | 6,3 |  | 40,8 |  | 47,6 |  | 0,1 |  | 5,2 |  |
| Запорізька |  | 18,6 |  | 4,8 |  | 90,8 |  | 3,9 |  | 0,1 |  | 0,4 |  |
| Івано- Франків ська |  | 0,9 |  | 19,9 |  | 56,1 |  | 19,9 |  | 3,6 |  | 0,5 |  |
| Київська |  | 14,2 |  | 0,4 |  | 81,5 |  | 18,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Кірово градська |  | 0,8 |  | 12,8 |  | 41,7 |  | 15,8 |  | 2,3 |  | 27,4 |  |
| АР Крим |  | 3,1 |  | 5,1 |  | 55,8 |  | 16,2 |  | 3,3 |  | 19,6 |  |
| Луганська |  | 5,3 |  | 9,9 |  | 47,0 |  | 18,6 |  | 2,0 |  | 22,5 |  |
| Львівська |  | 1,8 |  | 6,4 |  | 19,1 |  | 61,1 |  | 12,6 |  | 0,8 |  |
| Мико лаївська |  | 1,0 |  | 12,9 |  | 56,6 |  | 29,8 |  | - |  | 0,7 |  |
| Одеська |  | 6,4 |  | 12,2 |  | 79,0 |  | 7,3 |  | 0,9 |  | 0,6 |  |
| Полтавсь ка |  | 1,2 |  | 3,4 |  | 65,3 |  | 31,1 |  | - |  | 0,2 |  |
| Рівненсь ка |  | 0,7 |  | 1,1 |  | 50,1 |  | 30,0 |  | 0,6 |  | 18,2 |  |
| Сумська |  | 0,7 |  | 33,8 |  | 37,2 |  | 27,2 |  | 1,8 |  | - |  |
| Терно пільська |  | 0,5 |  | 4,8 |  | 55,2 |  | 39,3 |  | - |  | 0,1 |  |
| Харківсь ка |  | 2,4 |  | 3,5 |  | 24,2 |  | 68,9 |  | 0,4 |  | 3,0 |  |
| Херсонсь ка |  | 2,4 |  | 0,9 |  | 80,0 |  | 18,6 |  | 0,1 |  | 0,4 |  |
| Хмель ницька |  | 1,0 |  | 3,8 |  | 68,3 |  | 27,4 |  | 0,1 |  | 0,4 |  |
| Черкаська |  | 1,5 |  | 1,1 |  | 66,6 |  | 27,1 |  | 3,3 |  | 1,9 |  |
| Чернігів ська |  | 0,9 |  | 1,8 |  | 69,2 |  | 28,7 |  | 0,2 |  | 0,1 |  |
| Чер нівецька |  | 0,4 |  | 2,2 |  | 48,0 |  | 49,4 |  | - |  | 0,4 |  |
| Всього |  | 100 |  | 6,6 |  | 70,5 |  | 16,2 |  | 0,7 |  | 0,6 |  |

1.14.Каналізаційна система ,її стан та перспективи розвитку

Важливою є проблема утримання всього складного господарства водопостачання й каналізації на достатньомутехнічному експлуатаційному рівні. Адже технологічні порушення можуть призводити до небезпечних наслідків, навіть екологічних катастроф, як це сталося в Харкові в липні 1995 р. У результаті елементарної неготовності до прийняття великої кількості зливових вод під час рясної зливи через технічну несправність більшості насосів (з 9 насосів працювало тільки 3) було затоплено насосну станцію, яка перекачувала стічні води міста на очисні споруди. За офіційними даними, у перші дні аварії у місті стічні й зливові води затопили 61 підвал та 2833 квартири будинків місцевих Рад, 237 будинків приватного сектора, пошкодили 60 шкіл, 57 дитячих дошкільних закладів, 76 тис. м2 асфальтних доріг. Найбільш потерпіли річки Лопань, Харків та Уди, отруєні стічними водами двохмільйонного міста. Почалася масова загибель риби. Через два тижні загроза припинення водопостачання нависла над населенням чотирьох областей України та Росії, які перебувають в басейні Сіверського Дінця. Ліквідація аварії тривала кілька тижнів.

Подібна аварія трапилася в 1994 р. у Києві, але її було ліквідовано без серйозних наслідків.

У 80-ті роки в результаті прориву у ставку-накопичувачу Стебниківського комбінату калійних добрив (Львівська область) велика кількість промислових стічних вод потрапила через гідрографічну мережу до р. Дністер. На певний час було сильно порушено екологічну ситуацію в басейні Дністра, під загрозою опинилося водопостачання м. Одеса, а також деяких міст Молдови.

Під час березневого паводка 2001 року, що відбувся на Закарпатті в іону паводка потрапили об’єкти дев’яти підприємств водопровідно- каналізаційного господарства і на період паводка забір води цими Підприємствами не виконувався. Крім того, чотири водозабори не Працювали і в післяпаводковий період під час виконання аварійно- ІІДновлювальних робіт.

Значні пошкодження були завдані каналізаційним очисним спорудамм. Рахів, м. Тячів, м. Виноградів, м. Хуст. Внаслідок дії паводкових вод розмито дюкер каналізаційного колектора через р. Латориця в м. Мукачеве через що стічні води смт Чинадієво надходили в водний об’єкт неочищеними. Не було відновлено роботу очисних споруд смт Дубове, Тячівського району, які були виведені з ладу під час паводку в листопаді 1998 року. Така ситуація з очисними спорудами на території області призвела до того, що впродовж 2001 року, при загальному зменшенні забору води в порівнянні з 2000 роком, об’єм скиду забруднених стічних вод збільшився, в порівнянні з цим же роком на 978,7 тис. м3 і становив 14750,7 тис. м3. Частка об’єктів житлово-комунального господарства в скиді забруднених стічних вод становила 95,9 %, або 14147,2 тис. м3.

Міста України забезпечені системами водовідведення в набагато меншому ступеню, ніж водопроводами. Близько 7 млн. міського населення країни не мають можливості користуватися послугами централізованої каналізації. Якщо у великих містах системи водовідведення вже склалися і постає завдання їх розширення у разі збільшення кількості населення та обсягів водоспоживання, то в невеликих містах та селищах міського типу в багатьох випадках виникає проблема створення нових каналізаційних систем. На сьогодні централізованими системами водовідведення забезпечені 95% від загальної кількості міст, 57% селищ міського типу і тільки 3% сільських населених пунктів.

1.15.Розподіл об’ємів скидів стічних вод по території України

За співвідношенням об’ємів водокористування і наявних місцевих водних ресурсів, що формуються в маловодний рік надзвичайно високим рівнем експлуатації виділяються Київська, Черкаська, Кіровоградська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська області, в яких водозабір у кілька разів перевищує місцеві водні ресурси.

Наприкінці 80-х років господарським комплексом у басейні Дніпра і за його межами забиралося 24,8 км3/рік дніпровської води. Найбільша частка цього об’єму припадала на виробничі потреби - 13,0 км3/рік (54%); для потреб зрошування - 7,4 км3/рік (31%); на господарсько-побутові потреби населення - 2,7 км3/рік (11%); на сільськогосподарське водопостачання - 0,9 км3/рік (4%). Безповоротне водопостачання становило 12,7 км3/рік (близько 50%).

У межах Житомирської, Рівненської, Сумської, Чернігівської, Київської і Полтавської областей розташовано 62% площі водозбору, на якій формується 75% місцевого стоку Дніпра, а водозабір, безповоротне водокористування і скид забруднених стічних вод на цій території становить відповідно: 26%, 15%, і 14%. У той самий час у межах Дніпропетровської, Запорізької і Херсонської областей, на які припадає 19% площі водозбору, формується лише 6% місцевого стоку Дніпра, а водозабір, безповоротне водокористування (з урахуванням Криму) і скид забруднених стічних вод становить відповідно 67%, 73%, і 79%. Лише з промислових підприємств Дніпропетровська, Нікополя, Павлограда,Запоріжжя і Кривого Рогу скидається 70% всього об’єму забруднених стічних вод у басейні Дніпра, а в Дніпропетровській і Запорізькій областях об’єм забруднених стічних вод у 5-9 разів перевищує місцеві водні ресурси.

Загальне водовідведення від промислових підприємств у басейні Дніпра на початку 90-х років становило 8,8 млрд м3/рік, з них без очищення - 40,8 млн. м3/рік, недостатньо очищених - 0,5 млрд. м3/рік.

Використання в промисловості води через оборотні системи водопостачання досягло 42,0 млрд м3/рік, що становить 83,4% (за оптимальних 97-97,5%) від загального об’єму води, яка використовується промисловими підприємствами.

Стічні води після біологічних очисних споруд населених пунктів у кількості 1,6 млрд. м3/рік майже у повному об’ємі скидаються у водні об’єкти. Неефективне очищення стічних вод на біологічних спорудах має місце через їх перевантаження і недотримання у багатьох випадках умов скиду промислових стічних вод у каналізацію населених пунктів, у результаті чого очищення стічних вод біологічними методами буває просто неможливим.

У результаті відведення промислових і побутових стічних вод у трансформовану водну систему басейну Дніпра щорічно скидається близько 11,5 млрд. м3 стічних вод. Понад 2 млрд м3 промислових і побутових стічних вод із загального об’єму, що надходить у водні об’єкти, належать до категорії «недостатньо очищених» і «неочищених» стічних вод. Із стічними водами в басейн Дніпра потрапляє у середньому на рік 2,8 тис. т нафтопродуктів; 54,9 тис. т завислих речовин; 1,7 тис. т фосфору і 13,4 тис. т азоту амонійного; 6,9 тис. т фенолів; 2,0 т формальдегіду та інших речовин.

1.16. Джерела водопостачання

Джерела водопостачання повинні забезпечувати необхідну кількість води з урахуванням збільшення водоспоживання на перспективу, безперебійно постачати води, давати воду, яка вимагає мінімальних витрат ми її очищення та подачу споживачу. Окрім того, потужність джерела має бути такою, щоб відбір води на потреби об’єкта не порушував би складну екологічну систему. Розрізняють поверхневі та підземні джерела водопостачання.

Поверхневі джерела водопостачання (річки, озера, канали, водосховища) характеризуються значними змінами якості води в окремі сезони року.

Якість води річок, озер, водосховищ в значному ступеню залежить від атмосферних опадів, танення снігу, сільськогосподарської та виробничої діяльності людини в зоні водозабору.

Річкова вода має значну мутність, особливо в період весняних повеней та злив, багата на органічні домішки, містить велику кількість мікроорганізмів. Поряд із цим вміст солей і водосховищ характеризуються меншою мутністю, але можуть мати значну забарвленість внаслідок розвитку водоростей і планктону. Якість води поверхневих джерел, як правило, не відповідає вимогам держстандартів , тому її необхідно відповідно очищати та знезаражувати. При використанні поверхневих вод слід також враховувати вимоги санітарно-епідеміологічної служи, органів рибоохорони, водного транспорту та інспекції з охорони водних ресурсів.

Підземні води за умовами залягання поділяються на

- грунтові безнапірні

та - напірні міжпластові (артезіанські).

Природні виходи на поверхню землі ґрунтових вод утворюють так звані джерельні води. До підземних вод також належать інфільтраційні води, які є поверхневими водами, що фільтруються крізь дно і береги річок або водойм та дренуються з пласта водоприймальною спорудою.

Підземні води (ґрунтові, артезіанські, джерельні) в основному не містять нерозчинних домішок, не мають кольору, відрізняються високою прозорістю і їх досить часто можна використовувати без очищення води для господарсько-питних потреб. Порівняно з поверхневими підземні води більш мінералізовані і, як правило, мають вищий вміст заліза.

При виборі джерела водопостачання за санітарною надійністю перевага віддається використанню артезіанських, ґрунтових, підруслових вод річок, а також поверхневих вод річок, озер та водосховищ. У всіх випадках необхідно виконувати техніко-економічні розрахунки та обгрунтування.

На всіх джерелах водопостачання та водопровідних спорудах господарсько-питного призначення для забезпечення санітарно-епідеміологічної надійності систем централізованого і місцевого нодопостачання населених пунктів встановлюються зони санітарної охорони відповідно до вимог СНиП 2.04.02-84 .

1.17.Зони санітарної охорони

Зона санітарної охорони поверхневих джерел водопостачання в точці забору води складається з трьох поясів.

Перший пояс - зона суворого режиму. До нього входять джерело водопостачання і водопровідні споруди для забору, очищення і зберігання води. Межі першого пояса санітарної охорони річки повинні бути: вверх проти течії - не менше 200 м від водозабору; вниз за течією - не менше 100 м від водозабору. Для водосховищ (озер, водойм) межі першого поясу мають бути не менше 100 м у всіх напрямках.

Територія першого поясу зони санітарної охорони джерела водопостачання, ділянки водопровідних споруд огороджуються, упорядковуються та озеленяються. Планування цієї території має забезпечити відведення поверхневого стоку за межі зони. На території першого поясу забороняються всі види будівництва (окрім водопровідних), проживання людей, випуск стоків, купання, напування та випас худоби. Забороняється використовувати цю територію під городні ділянки, прати білизну, ловити рибу, застосовувати для рослин отрутохімікати, органічні та мінеральні добрива. Ця територія повинна охоронятися від доступу сторонніх осіб.

Другийта третій пояс санітарної охорони - зона обмеження. На цій території не допускається випускати стоки та виконувати роботи, які можуть призвести до зменшення кількості або погіршення якості води у джерелі водопостачання. Розміри другого поясу встановлюються з розрахунку, щоб добігання води до межі водозабору відбувалося не менше, ніж за 5 діб при середньомісячних витратах води 95%-ої забезпеченості. Вниз за течією води відстань повинна бути не менше 250 м. Третій пояс має такі ж самі розміри, що й другий.

Підземні джерела водопостачання також повинні мати три пояси зони санітарної охорони.

Межі першого поясу зони санітарної охорони (суворого режиму) встановлюються залежно від ступеня захищеності водоносних горизонтів від забруднювальних речовин з поверхні землі та гідрогеологічних умов на визначеній відстані від водозабору: для надійно захищених горизонтів - не менше 30 м; для недостатньо захищених горизонтів - не менше 50 м.

Межі другого поясу встановлюються з розрахунку, щоб при мікробному забрудненні води, час пересування води від межі до водозабору становив не менше 100-400 діб. Третій пояс враховує хімічні забруднення джерела водопостачання. Тривалість часу пересування хімічних забруднювальних речовин повинна бути такою ж, як і тривалість експлуатації водозабору, але не менше 25 років.

При заборі інфільтраційних і підруслових вод межі зони санітарної охорони беруться такими же, як і для поверхневих джерел водопостачання.Обмеження і заборони в зонах санітарної охорони підземних джерел водопостачання такі ж, як і в зонах санітарної охорони поверхневих джерел водопостачання .

1.18. Якість води та види водокористування

Під якістю води розуміються характеристики її складу і властивостей, що визначають її придатність для конкретних видів водокористування. Критерієм якості є ознаки, за якими виконується оцінка якості води.

Гранично допустима концентрація у воді водойм господарсько- питного і культурно-побутового водокористування (ГДКВ) - це концентрація шкідливої речовини у воді, яка не повинна прямо або опосередковано впливати на організм людини впродовж всього його життя, на здоров’я наступних поколінь і не повинна погіршувати гігієнічні умови водокористування.

Гранично допустима концентрація у воді водойми, що використовується для рибогосподарських цілей (ГДКВр) - це концентрація шкідливої речовини у воді, яка не повинна шкідливо впливати на популяції риб, в першу чергу промислових.

Гранично допустима концентрація речовини у воді встановлюється: для господарсько-питного і культурно-побутового водокористування (ГДКв) з врахуванням трьох лімітуючих ознак шкідливості (ЛОШ):

- органолептичної;

- загальносанітарної;

- санітарно-токсикологічної;

для рибогосподарського водокористування (ГДКвр) з врахуванням п’яти лімітуючих ознак шкідливості (ЛОШ):

- органолептичної;

- санітарної;

- санітарно-токсикологічної;

- токсикологічної;

- рибогосподарської.

Лімітуюча ознака шкідливості (ЛОШ) - показник, за яким встановлюється гігієнічний норматив шкідливої хімічної речовини у воді та який визначається за мінімальною концентрацією, що впливає безпосередньо на організм людини (санітарно-токсикологічна ознака шкідливості), органолептичні властивості води (органолептична ознака шкідливості) або процеси самоочищення водойм (загальносанітарна ознака шкідливості).

Органолептична ознака шкідливості характеризує здатність речовини змінювати органолептичні властивості води.

Загальносанітарна - визначає вплив речовини на процеси природного самоочищення вод за рахунок біохімічних і хімічних реакцій за участю природної мікрофлори.

Санітарно-токсикологічна ознака характеризує шкідливу дію на організм людини, а токсикологічна - показує токсичність речовини для живих організмів, що населяють водний об’єкт.

Рибогосподарська ознака шкідливості визначає погіршення якості промислових риб.

Рибогосподарські ГДКвр мають задовольняти низку умов, при яких не повинні спостерігатися:

- загибель риб і кормових організмів для риб;

- поступове зникнення видів риб і кормових організмів;

- погіршення товарних якостей риби, що мешкає у водному об’єкті;

- заміна цінних видів риб на малоцінні.

Найменша з нешкідливих концентрацій по трьох (п’яти) показниках шкідливості береться за ГДК з вказівкою показника, що лімітує шкідливість.

Відомо, що на організм людини або риби впливає не кожна шкідлива речовина окремо, а їхня сукупність. Тому, якщо в природній воді є декілька речовин однієї лімітуючої ознаки шкідливості (ЛОШ), то через принцип їхньої сумісної дії (адитивності) повинна витримуватися умова

С1/ГДК1 + С2 /ГДК2 +... + Сп /ГДКn< 1,0,	                                  (1.1)

деС1, С2, Сп - концентрації шкідливих речовин, що належать до певної групи ЛОШ, мг/дм3;

ГДК1 , ГДК2…ГДКn  - відповідні ГДК, мг/дм3.

Нормування якості води полягає у встановленні для води водного об’єкта сукупності допустимих значень показників її складу і властивостей, в межах яких надійно забезпечуються здоров’я населення, сприятливі умови всіх видів водокористування і екологічне благополуччя водного об’єкта.

Оскільки більшість водних об’єктів використовується комплексно, то правила охорони поверхневих вод встановлюють норми якості води водойм і водотоків для умов господарсько-питного, культурно-побутового і рибогосподарського водокористування. Речовина, що спричиняє порушення норм якості води, називається забруднювальною.

Нормативи якості води для водойм встановлюються за двома категоріями водокористування.

До першої категорії належать ділянки водойм, що використовуються як джерело централізованого або децентралізованого господарсько-питного водопостачання, а також для водопостачання підприємств харчової промисловості.

До другої категорії належать ділянки водойм, що використовуються для купання, занять спортом і відпочинку населення, а також ті, що розташовуються в межах населених пунктів. Крім того, встановлені більш жорсткі нормативи якості стічних вод, що скидаються у водойми, які використовують з рибогосподарською метою.

1.19.Види систем водопостачання

Залежно від цільового призначення води виділяються такі системи водопостачання:

-господарсько-питні, які забезпечують також харчову промисловість;                   -сільськогосподарські;                                                                                       -виробничі або технічні (для технологічних процесів виробництва: охолодження агрегатів, пари, рідких і газоподібних продуктів у холодильниках і конденсаторах).

Розрізняють ще системи протипожежні, поливні (для поливу і миття вулиць), для заводнення нафтовихшарів; об’єднані системи, які задовольняють одночасно різні потреби.

Види водокористування на водних об’єктах визначаються органами Міністерства охорони навколишнього природного середовища і підлягають затвердженню органами місцевого самоврядування.

До господарсько-питного водокористування належить використання водних об’єктів або їх ділянок як джерела господарсько-питного водопостачання, а також для постачання підприємств харчової промисловості.

1.20.Норми якості води

Згідно з Санітарними правилами і нормами, питна вода, призначена для споживання людиною, повинна відповідати таким гігієнічним вимогам: бути безпечною в епідеміологічному та радіаційному відношенні, мати сприятливі органолептичні властивості та нешкідливий хімічний склад.

Норми якості, яким повинна відповідати питна вода, встановлені стандартом 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством». Він розроблений ще в 1982 р. і з деякими обмеженнями діє в Україні до цього часу разом з Державними санітарними нормами та правилами «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10) . Якщо вода не відповідає вимогам, її обробляють і доводять до норми, яку встановлено. Основні вимоги до якості питної води передбачають визначення близько 40 показників.

Окремі види харчової промисловості висувають до води свої специфічні вимоги, пов’язані з технологією. Так, у воді для цукрової промисловості мають бути відсутніми гнильні речовини, які розкладаються у дифузорах. Загальний вміст солей повинен бути найменшим, оскільки підвищена концентрація солей утруднює варіння і кристалізацію цукру. Для пивоваріння необхідно, щоб гіпсу (СаS04), який заважає бродінню солоду, було у воді якнайменше. Вода для виробництва алкогольних напоїв не повинна містити хлористого кальцію і хлористого магнію, які шкідливо впливають на життєдіяльність дріжджів. Такі самі вимоги ставляться до води у молочній, консервній та інших видах харчової промисловості.

До культурно-побутового водокористування належить використання водних об’єктів для купання, заняття спортом і відпочинку населення.     Вимоги до якості води, встановлені для культурно-побутового водокористування, поширюються на всі ділянки водних об’єктів, що перебувають в межах населених міст, незалежно від виду їх використання для проживання, розмноження і міграції риб та інших водних організмів.

Вода, яка використовується у сільському господарстві. Вода для тварин в основному має відповідати вимогам, які ставляться до питної води, хоча до таких показників, як кольоровість, прозорість і запах вимоги можуть бути дещо зниженими. Температура води повинна, за можливості, перебувати в межах 8-15°С, допустимий ступінь мінералізації води в цілому визначається її смаковими якостями.

Вода для зрошення має містити незначну кількість мінеральних солей, оскільки в іншому випадку виникає небезпека засолення ґрунту в результаті випаровування води та акумуляції солей, які в ній містяться. У той самий час допустимі величини мінералізації можуть змінюватися в широких межах залежно від умов поливу, дренажу, метео- і агротехнічних факторів. Вода з мінералізацією до 1 г/дм3 є придатною для зрошення у всіх випадках. За поганих умов дренажу і слабко фільтруючих ґрунтах гранично-допустимий вміст солей не повинен перевищувати 1,5 г/дм3.

Вода для охолодження виробленої продукції або працюючих агрегатів має бути такою, щоб зменшити об’єм відкладів і не спричиняти корозію холодильного обладнання. Відклади у холодильних апаратах утруднюють теплопередачу, зменшують переріз труб, знижуючи інтенсивність циркуляції води і тим самим перешкоджають охолодженню. Вода для охолодження не повинна містити великозернисту неорганічну суміш (пісок), яка здатна осідати в каналах холодильників і конденсаторах. Більш дрібні завислі речовини (мул, глина), хоч і не осідають, але захоплюються утвореним накипом, що порушує умови теплообміну.

За використання для прямотечійного охолодження води, в якій багато органічних речовин при температурі стінок близько 30-40°С, виникає небезпека появи на конденсаторах парових турбін біологічних наростів, які складаються з бактерій, грибів, водоростей. У разі використання морської води можливі нарости черепашок мідій, мшанок та інших організмів. За оборотної системи водопостачання небезпека відкладів значно зростає, оскільки при нагріванні води, розбризкуванні її в градирнях і в басейнах кількість вуглекислоти зменшується. У результаті цього відбувається зсув вуглекислої рівноваги у бік утворення малорозчинного карбонату кальцію. А він відкладається на стінках труб, по яких циркулює охолоджена вода.

Спеціальних норм, які регламентують якість води для охолодження, немає, оскільки її придатність залежить від цілої низки факторів: температури води і охолоджуваної поверхні, карбонатної твердості, вмісту вільної вуглекислоти, завислих речовин, заліза, мікроорганізмів, системи водопостачання. Тому необхідна якість води для охолодження встановлюються у кожному конкретному випадку, виходячи з перелічених умов. Але в усіх випадках вода повинна мати, за можливості, найбільш низьку температуру, і в ній не повинні утворюватися сприятливі умови для розвитку біологічних наростів.

Вода для паросилового господарства має бути вільною від домішок, які можуть спричиняти відклади накипу, винос солей з парою і корозію металу. Тому важливою характеристикою є твердість води. Небезпека утворення накипу полягає в його малій теплопровідності. Це призводить до погіршення теплопередачі, перевитрати палива, підвищення температури (перегріву) металу, що спричиняє розриви на найбільш теплонапружених кип’ятильних і екранних трубах. Крім того, накип порушує циркуляцію води у котлі і може повністю забити труби. Накип утворюється в результаті термічного розкладання бікарбонатів, а також збільшення концентрації інших розчинених у воді солей, що пов’язано з безперервним випаровуванням. А це, в свою чергу, призводить до осідання солей з розчину і відкладання їх на стінках котла.

З накипоутворюючих солей найбільш шкідливими є ті розчинність яких з підвищенням температури зменшується, тобто солі з від’ємним термічним коефіцієнтом розчинності (сульфат кальцію, силікати кальцію, магнію і карбонат кальцію). Ці солі легко осаджуються на стінках парових котлів, утворюючи котельне каміння, яке особливо легко відкладається на найбільш нагрітих поверхнях.

Вода, яка використовується з іншою технологічною метою, може мати найрізноманітніше призначення. У зв’язку з цим і змінюються вимоги до її якості. Розрізняють:

- воду, яку використовують при видобуванні, відмиванні, сортуванні, гідротранспортуванні і збагаченні корисних копалин та іншої сировини( в основному тут необхідно лише звільнити води від грубих завислих речовин);

- воду, яка контактує з продукцією;

- воду, яка входить до складу продукції.

В останніх двох випадках вимоги до води є специфічними і зумовлені не тільки окремими видами виробництва, але й прийнятою технологічною схемою. У низці випадків ці вимоги є більш високими, ніж ті, які висуваються до питної води. Так, у воді, яка використовується у фотографії, не допускається наявності заліза, марганцю, кремнієвої кислоти, великих кількостей хлоридів, органічних речовин.

Дуже суворі вимоги ставляться до якості води, яка використовується для відбілювання і фарбування у бавовняній промисловості; до води, що витрачається на приготування мила, барвників, розчинників.

Вода, яка використовується для заводнення нафтових шарів, не повинна знижувати приємистість свердловини - властивість свердловини поглинати воду, що відбувається, коли у воді містяться речовини, які призводять до замулювання фільтрів свердловини, та хімічні компоненти, які взаємодіють з породою, утворюючи сполуки, що сприяють зменшенню поруватості продуктивного шару .

1.21.Класифікація природних вод

Стосовно будь-якого виду водопостачання щонайперше значення має питання про мінералізацію води і склад головних іонів.

1.21.1.Мінералізація води

За ступенем мінералізації(г/дм3) розрізняють:

-   прісні <1;

-   солонуваті 1-25;

-   солоні 25-50;

-   розсоли >50.

Деякі автори з прісних вод виділяють ще ультрапрісні з мінералізацією меншою за 0,1 г/дм3, а з солонуватих - слабкомінералізовані (1-3 г/дм3).Термін «мінералізація» використовується для прісних поверхневих вод. Термін «солоність» - для солонуватих і солоних водойм.

Мінералізація річкових вод визначається, головним чином, складом  ґрунтів в басейні. Інколи мінералізація багато в чому визначається антропогенними чинниками (відкачування шахтних вод, скид дренажних вод зрошувальних систем, інфільтрація вод в межах промислових площ та ін) .

Мінімум мінералізації припадає на період водопілля і дощових паводків. Мінімум мінералізації на півночі, максимум - на півдні. Згідно з класифікацією О.А.Альокіна поверхневі води суші за ступенем мінералізації (мг/дм3) поділяються на групи:

-дуже мала мінералізація <100;

-мала 100-200;

-середня 200-500;

-підвищена 500-1000;

-висока >1000.

До числа головних іонів, що перебувають у природній воді належать:

-гідрокарбонати (НСОз"),

-сульфати (SO42),

-хлориди (Сl),

- кальцій (Са2+),

-магній (Мg2+),

-натрій (Nа),

-калій (К).

За їхнім складом, а точніше, за переважаючим аніоном в еквівалентній формі природні води поділяються на три класи

- гідрокарбонатний,

-сульфатний,

-хлоридний.

До гідрокарбонатного класу належить більша частина слабкомінералізованих вод суші. Хлоридний клас характерний для високомінералізованих вод внутрішніх морів, безстічних озер і річок напівпустельної та пустельної зон.

Сульфатні води займають проміжне положення. Кожен клас за переважаючим катіоном поділяється на три групи: кальцієву, магнієву, натрієву, а кожна група, у свою чергу, на чотири типи:

1-йтип (лужні, магнієві води)

НСОз' > Са2+ + М§2+;

2-й тип (змішані води)

НСОз'> Са2++ Мg2+< НСОз' +S042';

3-й тип (сильномінералізовані води)

НСОз' + S042' < Са2+ + Мg2+;

4-й тип (кислі води)

НСОз" = 0.

Разом з мінералізацією та іонним складом характеристиками властивості природних вод також є водневий показник та жорсткість води.

1.21.2. Водневий показник

Водневий показник (рН) або концентрація вільних іонів водню визначає ступінь кислотності або лужності вода. Згідно з І.К Гавичем пропонується така класифікація природних вод за величинами рН:

-сильнокислі < 3,0;

-кислі 3,0-5,0;

-слабкокислі 5,0-6,5;

-нейтральні 6,5-7,5;

-слабколужні 7,5-8,5;

-лужні 8,5-9,5;

-сильно лужні > 9,5.

Більшість поверхневих вод суші мають нейтральну або слабкокислу реакцію. Чітко виражену кислу реакцію мають болотні води.

1.21.3. Жорсткість води

За ступенем жорсткості (ммоль/дм3), тобто сумарним вмістом катіонів кальцію та магнію (Са2++Мg2+), незалежно від того, з якими аніонами вони зв’язані, природні води, за О.А. Альокіним, розрізняються таким чином:

-дуже м’які < 1,5;

-м’які 1,5-3,0;

-помірно жорсткі 3,0-6,0;

-жорсткі 6,0-9,0;

-дуже жорсткі > 9,0.

Відрізняють тимчасову, або карбонатну, твердість води і сталу, часова          твердість обумовлюється наявністю кислих карбонатів (гідрокарбонатів) кальцію і магнію: Ca(HCO3)2 і Мg(НСОз)Mg(HCO3)2, а стала - явністю сульфатів і хлоридів кальцію і магнію: СаS04, МgS04, CaCl2 і MgС12. Загальна твердість води являє собою суму тимчасової і сталоїтвердості.

Наступна група класифікаційних ознак включає органолептичні характеристики: - кольоровість, смак, присмак, запах, прозорість. Їхнє врахування є особливо важливим при оцінці придатності води для господарсько-питного водопостачання.

Кольоровість води встановлюється порівнянням з платиново-кобальтовою шкалою; визначається вмістом у воді органічних та неорганічних речовин.

1.21.4.Колір води

За ступенем забарвленості, згідно з М.А. Фортунатовим, різняють такі кольоровості води:

-які майже не мають забарвлення ‹20°;

-слабкозабарвлені 20-30°;

-середньозабарвлені 40-50°;

-інтенсивно забарвлені 60-80°;

-темнозабарвлені 100-200°;

-виключно темнозабарвлені > 200°.

1.21.5.Смак води

Чиста вода не має будь-якого смаку або присмаку.Надають їй смак і присмак речовини.

Розрізняють чотири види смаку: солоний, гіркий, кислий тасолодкий. Всі іншікласифікуються як присмаки (рибний, фенольний, нафтовий, хлорний та ін.). Інтенсивність присмаку, також як і запаху, визначається за шестибальною шкалою (табл.1.5)

Запах води, також як і смак, визначається складом домішок і газів.

Розрізняють запахи природного та штучного походження.

1.21.6.Прозорість

Важливим екологічним показником є прозорість води. Мірою прозорості є висота стовпа води, при якій можна спостерігати білу пластину певних розмірів розрізняти на білому папері шрифт певного розміру і типу (як правило, шрифт середньої жирності заввишки 3,5 мм). Результати виражаються в сантиметрах з вказівкою способу вимірювання.

Прозорість тісно пов’язана з мутністю, тобто з наявністю завислих мінеральних частинок

Визначення інтенсивності запаху (присмаку) води

| Оцінка інтенсивності, бали | Інтенсивність | Характер прояву |
| --- | --- | --- |
| 0 | ніякого | відсутність відчутного запаху (присмаку) |
| І | дуже слабкий | запах (присмак), що не помічається ' споживачем, а тільки фахівцем |
| II | слабкий | запах (присмак), що виявляється споживачем, якщо звернути на це увагу |
| ІІІ | помітний | запах (присмак), що легко виявляється, може бути причиною того, що вода неприємна для пиття |
| IV | виразний | запах (присмак), що звертає на себе увагу, може змусити утриматися від пиття |
| V | дуже сильний | залах (присмак), настільки сильний, що робить воду непридатною для пиття |

Таблиця 1.5

1.21.7.Мутність води

Стосовно до господарсько-питного водопостачання, інколи використовується такий поділ мутності(мг/дм3):

- мала <50;

-середня 50-250;

-підвищена 250-1000;

-висока > 1000.

В наступну групу класифікацій входять характеристики вмісту у воді розчинених органічних речовині мікроорганізмів або бактерій, що розкладають органіку до мінерального складу.

Непрямими показниками концентрації органічних речовин у воді зазвичай є біохімічне споживання кисню за 5 та 20 діб (БСК5і БСК20); перманганатна та біхроматна окислюваність або хімічне споживання кисню(ХСК).

1.21.8.Вміст органічних речовин

За вмістом органічних речовин (мг/дм3), що характеризується перманганатною окислюваністю, природні води, згідно з О.А. Альокіним, класифікуються таким чином:

-дуже мала <2;

-мала 2-5;

-середня 5-10;

-підвищена 10-20;

-висока 20-30;

-дуже висока > 30.

При оцінці якості водій за кількістю мікроорганізмів найчастіше обмежуються мікробним числом (загальна кількість бактерій в 1 см3 води) і колііндексом (кількість кишкових паличок в 1 дм3 води) (табл.2).

1.22.Система водопостачання.Класифікація систем водопостачання

Система водопостачання - це комплекс взаємопов’язаних споруд, призначених для забору води з джерел, очищення її та зберігання запасів і транспортування до місця споживання.

Існуючі системи водопостачання можуть бути класифіковані наступним чином:

• за територіальним охопленням споживачів - локальні (місцеві); централізовані; групові або районні;

Таблиця 1.6

Санітарний стан природних вод

господарсько-питного водопостачання

| Стан води | Мікробне число | Колііндекс |
| --- | --- | --- |
| Надзвичайно чиста(дуже здорова) | 0-10 | <10 |
| Дуже чиста (здорова) | 10-100 | 101-102 |
| Чиста (задовільна) | 109-1000 | 102-103 |
| Посередня (сумнівна) | 1000-10000 | 103-104 |
| Нечиста (нездорова) | 10000-100000 | 104-105 |
| Брудна (зовсім нездорова) | > 100000 | 103-104 |

• за призначенням (видом обслуговуваних об'єктів)- комунальні (для міст і селищ); залізничні; сільськогосподарські (для тваринницьких ферм, пасовищ і т.п.); виробничі, які, в свою чергу, підрозділяються за галузями промисловості (водопроводи хімічних комбінатів, теплових електростанцій, металургійних заводів і т.п.) і за кратністю використання води (прямотечійна, з повторним використанням води, оборотна); комбіновані;

• за видом використовуваного природного джерела- поверхневі, підземні й змішаного живлення;

• за якістю води - господарсько-питні; технічні; протипожежні; спеціальні; об'єднані;

•  за вертикальним розташуванням - однозонні й зонні;

• за способами подачі води - самопливні (гравітаційні); з механічною подачею (перекачування води насосами); комбіновані;

• залежно від якості вихідної води і вимог водоспоживачів - з влаштуванням споруд з поліпшення якості води і без них;

•за тривалістю роботи- що постійно діють, тимчасово діють, сезонно діють;

•за ступенем надійності - 1, 2 і 3 категорії залежно від допустимої тривалості перерви і зниження подачі води.

1.23.Водопровід.Водопровідні споруди

Комплекс інженерних споруд, що виконують завдання водопостачання, називають системою водопостачання або водопроводом.

Централізована система водопостачання населеного пункту або промислового підприємства повинна забезпечувати прийом води з джерела в необхідній кількості, її очищення, якщо це необхідно (тобто доведення її якості до потрібного рівня показників), передачу до обслуговуваного об'єкта і подачу споживачу під необхідним напором (тиском). З цією метою в систему водопостачання включені такі елементи (рис.1.1):

водопостачання

Рис.1.1- Принципова схема водопостачання

- водоприймальні споруди (водозабірні споруди, водозабори), призначені для прийому води з вибраних для даного об'єкта природних вододжерел;

- насосні станції (водопідіймальні споруди),що створюють тиск для передачі води на очисні споруди, до акумулюючих ємкостей або до споживачів; насосні станції (НС) 1 підйому призначені для передачі води від водозабору (джерела) на очисні споруди; НС 2 підйому призначені для передачі очищеної води з резервуару чистої води(РЧВ) в магістральні водоводи і далі в розподільну мережу; наступні НС влаштовують при необхідності для створення необхідного тиску в трубопроводах;

- споруди для очищення води, призначені для поліпшення властивостей води і доведення її якісних показників до вимог споживачів;

- резервуари і водонапірні башти, які є запасними і регулюючими ємкостями;

- водоводи і водорозподільні мережі, призначені для передачі води до місць її розподілу і споживання; магістральні водоводитранспортують основну кількість води від очисних споруд до об'єкта водопостачання; водорозподільні мережіподають воду безпосередньо споживачам на території обслуговуваного об'єкта.

Взаємне розташування споруд системи водопостачання і їх склад можуть бути різними залежно від призначення, місцевих природних умов, вимог водоспоживання або виходячи з економічних міркувань. Так, НС-1 підйому може бути поєднана з водоприймальною спорудою або об'єднана в одній будівлі з НС-2 підйому, але частіше вони розташовуються окремо. НС- 2 підйому може бути з'єднана в одному блоці з водоочисними спорудами і РЧВ або розміщена в окремій будівлі. Комплекс водоочисних споруд, РЧВ і НС-2 підйому можуть бути розташовані в безпосередній близькості від вододжерела або, навпаки, віддалені від нього і наближені до споживача.

Щоб правильно вибрати схему і джерело водопостачання, треба мати в своєму розпорядженні дані про водоспоживання, знати вимоги, що ставляться до якості води, мати відомості про тиск, під яким вона повинна подаватися споживачеві, про наявні природні вододжерела в районі проектування. Значний вплив на схему водопостачання має вибране вододжерело; його вид (поверхневий - відкриті водоймища, тобто річки, водосховища, озера, моря, або підземний - грунтові й артезіанські води, джерела), потужність, якість води, відстань, на яку воно віддалене від водоспоживача, і т.п.

У ряді випадків при використанні підземних (артезіанських) вод потреба в поліпшенні їх якості відпадає, що спрощує систему водопостачання, оскільки стає можливим відмовитися не тільки від очисних споруд, але і від РЧВ і НС-2 підйому. У загальному випадку необхідність очищення води і визначення його технологічної схеми встановлюють шляхом порівняння даних якості води вибраного джерела з вимогами споживачів.

На рис.1.2 показані можливі схеми водопостачання з різних джерел.

Рис.1.2- Схеми водопостачання з підземного (а, б, в) і поверхневого(г) джерел:

а - схема з контррезервуаром; б - безбаштова схема; в - схема самотічного водопроводу з використанням каптажу; г - схема з прийманням води з річки;

1 - вододжерело; 2 - водозабірна споруда; 3 – НС-1 підйому; 4 - РЧВ; 5 – НС- 2 підйому; 6 - напірні водоводи; 7 - розподільна мережа; 8 - водоспоживач; 9 - водонапірна башта; 10 - водоповітряний котел; 11 - самотічний водовід; 12 - напірний резервуар; 13 - водоочисні споруди.

1.24.Основні категорії водоспоживачів

Основними категоріями водоспоживання є наступні:

• господарсько-питні потреби населення(тобто всі види водокористування, обумовлені побутом людей: пиття, приготування їжі, особиста гігієна і гігієна житла, прання і т.п.). Сюди ж відносяться такі витрати води, як поливання проїзної частини вулиць і тротуарів, зелених насаджень, обводнення міських водоймищ і обмін води в басейнах і т.п. (комунальні потреби населених пунктів). Ця категорія водокористувачів ставить до води вимоги, що регламентуються  ГОСТ 2874-82 «Вода питна» і Державними санітарними правилами і нормами (ДержСанПіН) (тобто це перш за все вимоги санітарно-гігієнічного порядку). Разом з тим, в певних районах можливо використання води з підвищеною мінералізацією для поливання вулиць, заповнення ванн плавальних басейнів, обводнення міських водоймищ; можливе також використання доочищених стічних вод для поливання зелених насаджень, вулиць та інших цілей;

• технологічні потреби різних промислових підприємств- використання води як для промивки і охолоджування сировини і продукції, так і для обслуговування устаткування. Кількісні і якісні вимоги до води цієї категорії споживачів визначаються технологією виробництва. Так, до води, яку використовують в хімічній, текстильній промисловості, ставлять вимоги низької жорсткості і майже повної відсутності заліза і марганцю, а іноді й повної деіонізації і т.п. До води, використовуваної для охолодження різних виробничих апаратів, ставлять вимоги з температури, відсутності грубих завислих частинок, стабільності, мінімальності вмісту біозабруднень. Для паросилового господарства потрібна величезна кількість води, яка не повинна містити домішок, що викликають відкладення накипу, спінювання котельної води, винесення солей з парою і корозію металу;

• потреби пожежогасіння- придатна вода практично будь-якої якості. У більшості випадків подача води для потреб пожежогасіння в містах покладається на ті ж системи міського водопостачання, які здійснюють подачу води для звичайних господарсько-питних потреб. В окремих випадках влаштовують також спеціальні протипожежні водопроводи. Витрату води на пожежогасіння приймають за розрахунком залежно від чисельності населення, поверховості будівель (для населеного пункту); ступеня вогнестійкості будівель, розмірів промислових будівель, характеру виробництва, тобто категорії з пожежної небезпеки (для виробничих підприємств), а також наявності сучасних засобів пожежогасіння;

• потреби сільського господарства-передбачається використання для господарсько-питних цілей, комунальних потреб (котельні, пральні, їдальні та ін.), виробничих цілей (майстерні з ремонту сільськогосподарської техніки, тепличні господарства і т. п.), водопою худоби.

Наведений перелік основних категорій водоспоживання дає уявлення про різноманітність використання води для потреб народного господарства і про велику відмінність вимог за її якістю.

При проектуванні водопроводів необхідно вирішувати питання про доцільність влаштування єдиної або роздільної системи водопостачання. Звичайно в містах передбачають єдиний господарсько-протипожежний водопровід. Він подає воду для господарсько-питних потреб промислових підприємств, розташованих в місті, іноді для технічних потреб тих підприємств, де потрібна вода питної якості. Для окремих крупних промислових підприємств міста або для групи виробництв одного району, які можуть використовувати неочищену воду, доцільно влаштовувати самостійні виробничі водопроводи.

Крім того, в містах звичайно є ряд підприємств, кожне з яких споживає відносно невелику кількість неочищеної води. Враховуючи їх розкиданість за територією міста, іноді виявляється економічно доцільним забезпечувати ці підприємства очищеною водою від мережі міського водопроводу, а не влаштовувати для них самостійні виробничі водопроводи.

Можливість об'єднання протипожежного водопроводу з господарсько-питним або виробничим водопроводом вирішують на основі техніко-економічних розрахунків. Найчастіше, як протипожежний, використовують господарсько-питний водопровід, що має велику розгалуженість на території підприємства. Іноді для цих цілей служить система виробничого водопроводу, а на підприємствах з підвищеною небезпекою влаштовують окремі протипожежні водопроводи.

1.25.Режими водоспоживання

Основним чинником, що визначає режим роботи всіх елементів системи водопостачання, є режим витрачання води споживачами, для яких ця система призначена.

Для ряду водоспоживачів вирішення цього завдання не має утруднень. Наприклад, при проектуванні водопроводів промислових підприємств режим витрати води на виробничі потреби задається відповідно до технології підприємства графіком водоспоживання. Складніше встановити режим водоспоживання населених пунктів, який диктується цілим рядом чинників побутового характеру, пов'язаних з умовами життя і трудовою діяльністю людей. Тому при проектуванні водопроводів задаються вірогідним графіком витрачання води протягом розрахункової доби найбільшого водоспоживання (рис.1.3).

З графіка видно, що вода протягом доби споживається нерівномірно. Ступінь нерівномірності водоспоживання характеризується відношенням максимальної годинної витратидо середньогодинної витрати, названим коефіцієнтом годинної нерівномірності.

Відношення максимальної добової витрати до середньодобової називають коефіцієнтом добової нерівномірності.

% доб. витр.

| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  |  |  |  | ←————макс.———→ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  | ← середн. → |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

0        2          4        6         8        10      12       14       16       18      20       22    24

Години доби

Рис.1.3-Графік добового водоспоживання

Витрата води протягом кожної години також коливається. Проте при проектуванні водопроводу допускають, що витрата води протягом однієї години залишається постійною. Тоді розрахункова секундна витрата під час максимального водоспоживання дорівнюватиме

qmaxсек=  qmaxгод  ∕ 3600, л/с.	                                 (1.2)

Коливання витрати води протягом доби на виробничі потреби промисловості обумовлені особливостями технологічного процесу і способами споживання води й залежать від тривалості роботи підприємства протягом доби. Проте більшість промислових підприємств мають свої регулюючі ємкості, тому відбирання води для них з міського водопроводу можна вважати рівномірним протягом доби.

Отже при розрахунку міського водопроводу повинен бути складений загальний графік водоспоживання на господарсько-питні потреби населення і споживання води з мережі міського водопроводу промисловими підприємствами, а також на поливання вулиць і зелених насаджень.

1.25. Норми водоспоживання

При проектуванні систем водопостачання визначення необхідної споживачу кількості води є найважливішим завданням. Загальна витрата на потреби населення в якому-небудь населеному пункті пропорційна числу жителів. Отже для його визначення необхідно знати витрату води одним жителем на його господарсько-побутові потреби - питому норму водоспоживання.

Ця величина складається з витрат води для різних цілей і залежить від ступеня санітарно-технічного обладнання місць проживання, благоустрою міста, кліматичних умов і т.п. Чим вищий ступінь санітарно-технічного обладнання, тим більше буде споживання води; в жаркому кліматі водоспоживання буде більше, ніж в помірному або холодному і т.п.

Аналіз досвіду експлуатації існуючих комунальних водопроводів дає можливість визначити фактичну витрату води на одного жителя при різному ступені санітарно-технічного обладнання житлових будинків у різних кліматичних умовах.

У нашій країні діють норми господарсько-питного водоспоживання, наведені в СНиП. У ці норми входять витрати води на всі господарсько-питні потреби людей, що витрачаються як в житлових будинках, так і в громадських будівлях (їдальнях, лазнях, пральнях, кіно, клубах і т.п.).

Витрата господарсько-питної води не є постійною і міняється за сезонами року. Тому при проектуванні системи водопостачання необхідно, крім середньої добової витратиспоживаної води знати вірогідну максимальну добову витрату, яку визначають за допомогою коефіцієнта добової нерівномірності.

Для визначення сумарної витрати води на господарсько-питні потреби необхідно також враховувати витрату води на господарсько-питні потреби робітників під час перебування їх на виробництві.

Кількість води питної якості, яку забирають з міського водопроводу для, миття і поливу зелених насаджень, поливу вулиць і площ, визначають у кожному випадку конкретно залежно від місцевих умов, установлюють органами місцевої влади- 20% забраної води витрачається на ручний полив, 80%, що залишилися, - на механізований.  За відсутністю даних про площі за видами благоустрою (зелені насадження, проїзди і т.д.) питоме середньодобове за поливальний сезон споживання води на поливання з розрахунку на одного жителя приймають 30-90 л/доб залежно від кліматичних умов, потужності джерела водопостачання, ступеня благоустрою населених пунктів та інших місцевих умов.

Вода на виробничі потреби може забиратися з міського водопроводу (питна вода), з поверхневих або підземних джерел (технічна вода).

Для підприємств, що вимагають великої кількості води, влаштовують власні водопроводи. Режим споживання води промисловим підприємством визначається технологією виробництва і обов'язково узгоджується з органами місцевої влади або водною інспекцією. У випадку, якщо є обмеження на відбір води з водопровідної мережі під час максимального водоспоживання, на території промплощадки влаштовується водопровідний вузол, який включає РЧВ і НС, а іноді й дезінфікуючу установку. При великих витратах води і значних коефіцієнтах нерівномірності на підприємствах влаштовують акумулюючі ємкості, які заповнюються в години мінімального водоспоживання населеним пунктом. На введенні в промислове підприємство обов'язково встановлюють лічильник витрати води.

Нормування витрати води для пожежогасіння значно відрізняється. Пожежогасіння здійснюють струменем води, що подається пожежними кранами, які розміщуються на зовнішній водорозподільній мережі, а для внутрішнього пожежогасіння використовують пожежні крани, що встановлюються на мережі внутрішнього водопроводу. Розрахункова витрата води на гасіння однієї пожежі, а також число можливих одночасних пожеж на території населеного пункту або промислового підприємства встановлюють залежно від розмірів населених місць, розрахункового числа жителів, вогнестійкості споруд, щільності й характеру забудови .

1.26. Необхідні напори в мережі

Водопровідна мережа повинна забезпечувати подачу води до всіх точок її споживання не тільки в заданій кількості, але і з необхідним вільним напором, вимірюваним висотою стовпа води над поверхнею землі. Величину необхідного напору можна обчислити за формулою

Нвільн  = Нгеом + Σh + hвил, м                                     (1.4)

де Нгеом - геометрична висота розташування найвищого                                                             (розрахункового) водорозбірного приладу над поверхнею землі біля точки підключення будинкового введення, м;

Σh - сума втрат напору на шляху руху води від точки підключення  будинкового введення до розрахункового водорозбірного приладу, м;

hвил- напір, необхідний для виливання розрахункової витрати води,

приймають залежно від типу санітарного приладу(м).

У практиці водопостачання при проектуванні зовнішніх водопровідних мереж для спрощення розрахунків величину потрібного вільного напору Нвільн     визначають залежно від поверховості будівель: при одноповерховій забудові Нвільн  складає не менше 10 м, а при більшій поверховості на кожен поверх додають по 4 м. Отже

Нвільн= 4 (n – 1) +10, м,                                                 (1.5)

де  n - кількість поверхів.

Гідростатичний напір у мережі господарсько-питного водопроводу біля споживача повинен бути не більше 60 м. Якщо ця вимога для окремих будівель або районів не виконується, то можна встановлювати регулювальники тиску або застосовувати зонування системи водопроводу.

1.27.Джерела водопостачання та їх характеристика

Вибір вододжерела є найважливішим завданням при проектуванні системи водопостачання, оскільки він визначає характер самої системи, технологічну схему і склад водопровідних споруд, а отже будівельну і експлуатаційну вартість водопровідного комплексу.

1.27.1.Вимоги до джерел водопостачання

Використовувані для цілей водопостачання природні джерела можна підрозділити на дві групи: поверхневі джерела - річки, водосховища і озера; підземні джерела - ґрунтові й артезіанські води і джерела (ключі).

До джерел водопостачання ставлять наступні вимоги:

-забезпечення безперебійного отримання необхідної кількості води з урахуванням перспективи зростання водоспоживання;

-можливість подачі води об'єкту з найменшою витратою засобів на її транспортування;

-якість води в джерелі повинна найбільшою мірою відповідати вимогам споживачів або необхідну якість можливо отримати шляхом простого і дешевого очищення;

-достатня потужність для того, щоб отримання з них води не впливало на існуючу екологічну систему.

Основними чинниками, що впливають на вибір вододжерела, є:

- віддаленість від водозабезпечуваного об'єкта;

- санітарна і гідрологічна характеристика вододжерела (необхідність регулювання річкового стоку і умови його здійснення, якість і кількість води у вибираних джерелах);

- висота підйому води від джерела до об'єкта водопостачання.

1.27.2.Походження, умови залягання і формування підземних вод

Підземні води утворюються внаслідок проникнення углиб землі атмосферних опадів і поверхневих вод, а також конденсації водяної пари з атмосфери (рис.1.4).Вони знаходяться в порожнечах усередині гірських порід. Порожнечі можуть мати форму пір (у пісках, супісках, суглинках, глинах) або тріщин і навіть цілих печер (у вапняках, пісковиках та в інших гірських породах).

Підземні води, заповнюючи всі пори тих або інших порід, утворюють так звані водоносні пласти. У тріщинах і печерах вони протікають у вигляді підземних потоків. Водоносний пласт підстилає водотривкий пласт, називаний іноді водотривким ложем, або просто водоупором. Пласти породи, що перекривають водоносний пласт, називаються його покрівлею.

Рис.1.4. - Схема залягання підземних вод:

А - зона безнапірних вод; Б - зона фонтануючих вод; В - зона напірних вод:

1 - водонепроникаючі пласти (водоупори); 2 - міжпластова артезіанська вода;З - ґрунтова вода;

4 - п’єзометричний рівень напірних вод; 5 - фільтруючі породи;6 - рівень вільної поверхні напірних

вод; 7 - басейн водоживлення; 8 - зона джерел;9,10 - колодязі в напірних і безнапірних водах .

Безнапірні підземні води насичують водоносний пласт не на всю його товщину, а мають вільну поверхню, названу дзеркалом ґрунтових вод. Рівень води в колодязях, опущених в такий пласт, встановлюється на тій же відмітці, на якій вода була зустрінута при розкритті пласта. Тиск над вільною поверхнею ґрунтових вод, тобто на їх дзеркалі, рівний атмосферному.

Потужність водоносного пласта визначається шаром водомісткої породи від водоупору до дзеркала ґрунтових вод.

Підземні води, які насичують повністю водоносний пласт, покриті зверху водонепроникними ґрунтами і мають п'єзометричний тиск, називаються напірними або міжпластовими. Напірні води характеризуються підйомом рівня води в колодязях вище за відмітку, на якій вода відзначена при влаштуванні колодязя. Тиск під покрівлею напірного пласта більший за атмосферний.

У місцях виходу водоносних пластів на поверхню землі утворюються джерела або ключ.

У верхніх шарах ґрунту іноді зустрічаються води, звичайно називані верховодкою, які характеризуються непостійністю і невизначеністю залягання.

Підземні води, як правило, прозорі й безбарвні, але часто сильно мінералізовані, мають підвищену жорсткість, значний вміст фтору, заліза і т.п. Артезіанські води, перекриті зверху водонепроникними породами, захищені від надходження проникаючих з поверхні землі забруднених стоків і тому мають високі санітарні якості. Такі ж якості мають і джерельні води. Разом з тим підземні води часто сильно мінералізовані, тобто містять велику кількість розчинених солей.

1.27.3.Поверхневі джерела водопостачання і їх характеристика

В існуючій практиці з поверхневих вододжерел найчастіше використовують річки. Як правило, середні й великі річки за своїм дебітом задовольняють потреби у воді звичайних об'єктів водопостачання, інакше проводять зарегулювання їх стоку.

Характерними особливостями якості річкової води є її велика каламутність (особливо весною і восени), високий вміст органічних речовин, рослин, часто значна кольоровість води. Річкова вода звичайно має відносно малий солевміст і, як правило, невелику жорсткість. Вода водосховищ і озер характеризується малим вмістом завислих речовин, значною кольоровістю, великою окислюваністю, наявністю планктону в літній час.

Річкам властиві сезонні коливання їх витрати і якості води. Тому при виборі річки як вододжерела слід перевіряти можливість отримання необхідних кількостей води в період найменшого її дебіту з урахуванням зміни контурів її русла. При цьому слід пам'ятати, що в періоди паводків річкова вода характеризується високою кольоровістю і низькою лужністю, великою кількістю завислих речовин, значною бактерійною забрудненістю, що ускладнює її кондиціонування.

Як правило, річкові води відрізняються малим вмістом мінеральних солей, невеликою жорсткістю і при цьому відносно великою каламутністю, високим вмістом органічних речовин, бактерій, часто значною кольоровістю.

Вода озер звичайно має малий вміст завислих речовин. Ступінь мінералізації озерної води різний.

Поверхневі джерела характеризуються значними, іноді дуже різкими коливаннями якості води і кількості забруднень в окремі періоди року. Якість води озер і річок великою мірою залежить від забруднення їх поверхневими стоками і стічними водами міст і промислових підприємств.

Основним чинником, що впливає на вибір місця водозабірної споруди для господарсько-питних цілей, є санітарний стан місцевості, зокрема можливість організації зони санітарної охорони. Тому при виборі джерелом водопостачання річки водозабірні споруди слід розташовувати за течією річки обов'язково вище населених пунктів і промислових об'єктів, які можуть забруднювати їх. Враховуючи це, іноді доводиться водозабірні споруди відносити на значні відстані від населеного пункту.

Особливу трудність становить використання для цілей централізованого водопостачання гірських річок, що відрізняються не тільки різкими коливаннями дебіту, але і якістю води. Води озер і водосховищ характеризуються великою різноманітністю за ступенем мінералізації, високою прозорістю, кольоровістю і наявністю солей заліза в періоди паводків, високою окислюваністю, наявністю планктону в теплу пору року, низькою мінералізацією, невеликим лужним резервом і малою жорсткістю. Ці особливості якості води водосховищ і озер викликають відомі труднощі при вирішенні завдання поліпшення її якості.

1.28.Споруди для приймання води з природних джерел

1.28.1.Водозабірні споруди з підземних джерел та їх будова

Вживані в практиці водопостачання типи споруд для отримання підземних вод можна підрозділити на такі типи:

- трубчасті колодязі;

- шахтні колодязі;

- горизонтальні водозбори;

- променеві водозбори;

- споруди для каптажа джерел.

Використовуваний тип водозабірних  споруд залежить від глибини залягання і потужності водоносного пласта, умов залягання (характеру ґрунтів, наявності, тиску в пласті і т.п.).

-Трубчасті колодязі споруджують шляхом буріння в землі вертикальних циліндрових каналів - свердловин. У більшості порід стінки свердловин укріплюють обсадними трубами (сталевими, азбестоцементними, поліетиленовими),що створюють трубчастий колодязь. У межах водоносного горизонту для можливості прийому води з ґрунту колодязь виконують з перфорованих труб, обладнаних спеціальним фільтром.

Трубчасті колодязі застосовують при глибокому заляганні водоносних пластів і їх значній потужності. Характерною особливістю трубчастих колодязів є малий діаметр і відносно велика довжина водозабірної частини колодязя. Трубчасті колодязі використовують для отримання підземних вод як безнапірних, так і напірних. Колодязь може бути доведений до підстилаючого водотривкого пласта - досконалий колодязь або закінчуватися в товщі найводоноснішого пласта - недосконалий колодязь. Для водопостачання крупних об'єктів споруджують декілька трубчастих колодязів, що об'єднуються в загальну систему водозбірних споруд.

У трубчастому колодязі розрізняють такі елементи (рис.1.5):

- водоприймальну частину (фільтр), яка служить для прийому води з водоносного горизонту;

- стовбур (або водопідіймальна частина), тобто глуху частину свердловини, по якій підіймається вода;

- гирло, вихідна частина колодязя, відповідним чином обладнана; вона розташовується в колодязі або спеціальному павільйоні.

При значній глибині залягання водоносних порід досягти їх однією обсадною трубою не вдається, зважаючи на значне зростання опору при зануренні обсадних труб. Тоді послідовно використовують обсадні труби діаметра, що поступово зменшується. У цих умовах колодязь набуває телескопічного вигляду (рис.1.6). Верхня частина колони обсадних труб повинна виступати над підлогою павільйону або заглибленої камери, де розташовується гирло свердловини, не менше ніж на 0,5 м. При цьому габарити павільйону в плані при висоті не менше 2,5 м повинні бути достатніми для розміщення електро-

Рис. 1.5- Елементи трубча-	Рис. 1.6- Схема трубчастого

стого колодязя:	колодязя під час (а) і після (б)

1 - фільтр; 2 - стовбур;	буріння

3 - гирло

обладнання і контрольно-вимірювальних приладів. Оголовок свердловини повинен мати герметизацію, що виключає проникнення в міжтрубний простір забруднень.

-Шахтні колодязі(рис.1.7) виконують з бетону, залізобетону, цегли, буту і дерева. Вони застосовуються для прийому безнапірних вод, при відносно невеликій глибині їх залягання (приблизно до 40 м). Найчастіше шахтні колодязіне доводяться до водоупору (колодязі недосконалого типу). Тоді вони приймають воду в основному через днище і частково через отвори в стінках. Шахтні колодязі мають значну площу поперечного перетину і малу довжину вертикальної частини. На дні шахтних колодязів для запобігання попаданню в них частинок ґрунту укладають піщано-гравійний фільтр. У крупних системах водопостачання для прийому необхідних кількостей води звичайно влаштовують не один, а декілька шахтних колодязів.Рівень води в колодязі за відсутністю з нього водовідбору називається статичним. Для безнапірних підземних вод він відповідає рівню води у водоносному пласті. Для напірних підземних вод статичний рівень в колодязівище за рівень води

статичний водоупір

водоупір

Рис.1.7 - Схема шахтного колодязя:
1 - фільтр; 2 - відмостка;

3- глиняний

водоносного горизонту в даному місці, оскільки вода знаходиться у водоносному горизонті під тиском. При постійному відбиранні води з колодязя статичний рівень в ньому починає знижуватися і через деякий час встановлюється на певному горизонті, називаному динамічним. Чим інтенсивніше водовідбір, тим нижче встановлюється динамічний рівень. Після припинення відкачування вода в колодязі знову піднімається до статичного рівня.

-Горизонтальні водозбори(рис.1.8) споруджують при невеликій глибині залягання водоносного пласта (до 5-7 м) і малій його потужності. Вони є дренажними трубами або галереями, що укладаються в межах водоносного пласта,

перпендикулярно до напряму ґрунтового потоку. Навколо дренажних труб або галерей укладають гравієві фільтри. Вода, що поступає з ґрунту в дренажні труби або галереї, відводиться по них в збірний колодязь (резервуар), звідки відкачується насосами. На водозбірних лініях через кожні 25 м встановлюють оглядові колодязі.

Рис.1.8- Схема горизонтального водозбору:

а - розріз; б - вид зверху;

1 - статичний рівень підземних вод; 2 - контрольні оглядові колодязі;

3 - дренажні труби; 4 - водозбірний колодязь .

-Променевий водозабір(рис.1.9) є водоприймальною спорудою з горизонтальними трубчастими дренами, розташованими в межах порід і радіально приєднаними до збірного шахтного колодязя. Дрени можуть розташовуватися як уздовж берега річки (у водонасичених ґрунтах), так і під самим її руслом. Променеві дрени виконують з перфорованих сталевих труб і встановлюють способом продавлювання з шахтного колодязя.

-Каптажні споруди. Ключі (джерела) підрозділяють на дві групи: висхідні й низхідні. Висхідні ключі утворюються при проникненні в поверхневі шари ґрунту розташованих нижче напірних вод в результаті порушення міцності перекриваючих їх водонепроникних порід. Низхідні ключі утворюються в результаті виклинювання на поверхню землі безнапірних водоносних пластів, що покояться на водонепроникних породах. Споруди для прийому джерельних вод одержали назву каптажних споруд(рис.1.10),а процес збору джерельної води - каптажу джерел (ключів).

Рис.1.9 - Схема променевого водозабору:

1 - перфоровані сталеві променеві дрени;

2 - залізобетонний шахтний колодязь; 3 - занурений насос .

Рис.1.10 – Каптажні споруди:

а – для каптажу висхідних ключів ; б – для каптажу нисхідних ключів .

Для каптажу висхідних ключів (рис.1.10а) водоприймальні споруди виконують у вигляді резервуара або шахти, які споруджують над місцем найбільш інтенсивного виходу джерельної води. У тому випадку, коли корінні породи, через які поступає джерельна вода, покриті невеликим шаром наносного ґрунту, його видаляють. Коли корінні породи представлені щільними тріщинуватими утвореннями, їх поверхня повинна бути розчищена і, якщо спостерігається винесення частинок піску, перекрита шаром гравію. Якщо вода виходить з піщано-гравелистих порід, для каптажної споруди обов'язковим є влаштування зворотного гравієвого фільтру.

Каптаж низхідних ключів (рис.1.10б) здійснюють шляхом влаштування водоприймальних камер, що розташовуються в місці найбільш інтенсивного виходу джерельної води. Іноді для повнішого захоплення води влаштовують споруди у вигляді перемичок, підпірних стінок і т.п. перпендикулярно до основного напряму руху води для її перехоплення і передачі до приймальної камери. Іноді уздовж цих перемичок укладають горизонтальні водозбірні труби або галереї, які збирають воду і тим полегшують її передачу до приймальної камери.

1.28.2.Водозабірні споруди з поверхневих джерел

Вибір типу водоприймача з поверхневих джерел проводять, керуючись то-пографією берега і дна вододжерела в місці водозабору, характером ґрунтів, що складають берег, амплітудою коливань рівня води, льодовими умовами та ін.

-Берегові водозабори. При крутих берегах і наявності біля берега глибин, достатніх для нормальних умов приймання води, слід застосовувати берегові водозабори.

Для водозаборів середньої продуктивності при малій висоті всмоктування насосів допускається поєднання берегового колодязя і насосної станції 1-го підйому(рис.1.11).

Для водозаборів малої продуктивності за наявністю біля берега достатніх для нормального прийому води глибин можна застосовувати водоприймачі роздільного типу(рис.1.12).

-Водозабори середньої продуктивності. Суміщені водозабори завдяки своїй економічності, компактності й надійності мають значно більше розповсюдження, ніж роздільні.

Береговий водозабір суміщеного типу(рис.1.11)  являє собою залізобетонний колодязь, передня стінка якого винесена в русло річки. Вода поступає у во-доприймач через вхідні вікна, обладнані гратами, що розташовані в передній стінці і запобігають попаданню всередину водоприймача риби і крупних пла-ваючих предметів. Вода, протікаючи від приймальних вікон до всмоктуючих труб насосів, проходить через сітки, встановлені в перегородці, що розділяє

весь водоприймач на два відділення: водоприймальне і всмоктуюче. Вказане механічне очищення води полегшує роботу водоочисних споруд, оберігає від

засмічення труби і насоси, а в системах виробничого водопостачання іноді дає можливість використовувати воду без додаткового очищення. Вода, що пройшла через сітки, забирається насосами через всмоктуючі труби і подається у водоводи першого підйому.

Над водоприймачем споруджують павільйон для розміщення і керування механізмом очищення сіток та проведення інших операцій, пов'язаних з

Рис.1.11 - Русловий водозабір суміщеного типу:

I - береговий колодязь; II - насосна станція 1-го підйому;

1 - оголовок; 2 - самопливний трубопровід; 3 - сітка; 4 - всмоктуючий трубопровід;

5 - перегородка; 6 - насоси; 7 - напірний трубопровід .

експлуатацією водоприймача. Береговий колодязь поперечними перегородками розділяється на декілька паралельно працюючих секцій. Їхню кількість під час встановлення великих насосів слід приймати рівною числу насосів, що гарантує надійність і безперебійність роботи водозабору, дозволяє виконувати його очищення і ремонт без припинення подачі води.

-Водозабори малої потужності. За певних геологічних умов і характеру рельєфу берега водозабори малої продуктивності влаштовують з роздільною компоновкою(рис.1.12) берегового водоприймача, всмоктуючих труб і насосної станції. Для підвищення надій-ності насосну станцію розміщують в 20-30 м від водоприймача, при цьому відмітка осі насосів визначається найменшим рівнем води в джерелі й висотою всмоктування насосів, що допускається. Всмоктуючі труби при глибині їхнього залягання понад 5 м розміщують у спеціальній галереї для захисту від пошкоджень і для створення необхідних зручностей під час експлуатації.

Грати, що перекривають водоприймальні вікна, найчастіше виконують у вигляді стрижнів із заліза круглого або прямокутного профілю. Грати для зручності чищення роблять знімними, вони можуть бути підняті для очищення на балкон службового павільйону за допомогою лебідки. У даний час на їх місце ставлять запасні грати.

Сітки, через які поступає вода з приймального відділення у всмоктуюче, можуть бути пласкими або такими, що обертаються. Звичайно сітку виконують з двох полотен, накладених одне на друге. Сітки встановлюють в отворах нижньої частини поперечної розділової стінки і періодично піднімають для прочищення, під час цієї операції замість піднятої сітки опускають запасну. Сітки, що обертаються, обладнані промивним пристроєм.

Рис.1.12 - Русловий водозабір роздільного типу:

І-береговий колодязь; ІІ-насосна станція 1-го підйому; ІІІ-канал для всмоктуючого трубопроводу;

1 - оголовок; 2 - самопливний трубопровід; 3 - сітка; 4 - всмоктуючий трубопровід; 5 - перегородка; 6 - насоси; 7 - напірний трубопровід .

При відносно пологому березі й відсутності біля нього достатніх для приймання води глибин водозабори малої продуктивності слід приймати руслового типу. В цьому випадку насосна станція може бути конструктивно об'єднана з береговим колодязем (рис.1.11) або розташована окремо (рис.1.12).

Водоприймачі руслових водозаборів розрізняють трьох видів: постійно затоплювані; незатоплювані; водоприймачі, затоплювані високими водами.

У свою чергу, затоплені водоприймачі (оголовки) підрозділяють на дві групи: одні призначені для кріплення і захисту від пошкоджень приймальних кінців самопливних ліній, що забирають воду безпосередньо з вододжерела, інші утворюють водоприймальну камеру, до якої приєднані приймальні кінці самопливних ліній. Розміри вхідних вікон, обладнаних гратами, затоплених водоприймачів визначають за середньою швидкістю проходу води через отвори грат. Необхідно передбачати періодичне очищення грат і самопливних ліній від закупорки сміттям і шугою шляхом їхньої промивки зворотним або прямим потоком води або передбачати механічне очищення.

Затоплені водоприймачі необхідно захищати від підмиву оточуючим потоком води. З цією метою передбачають спорудження відповідної основи і зміцнення дна навколо водоприймачів.

-Комбіновані водозабори.За певними умовами - профіль берега, амплітуда коливань рівня води - влаштовують комбінований водозабір (рис.1.13), де прийом води під час високого рівня проводять через вхідні вікна в передній стінці берегового колодязя, як і в звичайному водозаборі берегового типу.

Рис. 1.13. Схема комбінованого водозабору.

Для поліпшення умов забору води з метою забезпечення можливості боротьби з донним льодом і шугою, а також для зниження кількості суспензії у воді створюють штучні затоки - ковші. У ряді випадків ківш дозволяє ус-пішно долати утруднення, які виникають при прийманні води в умовах утворення внутрішньоводного льоду (шуга). Ковші використовують і для часткового освітлення води, що забирається з річок, які несуть велику кількість суспензії.

-Водоприймачі  інфільтраційного  типу. Води, що насичують пори між зернами ґрунту в результаті їхньої інфіль-трації з поверхневих водоймищ, займають проміжне місце між поверхневими й підземними водами. За походженням вони в основному річкові, а після інфільтрації у грунт змішуються з грунтовими водами, набуваючи їхні властивості. Якщо русло річки складене водопроникними породами, річкова вода насичує їх, утворюючи своєрідний грунтовий потік, який повільно рухається в тому ж напрямку, що і річка. Цей потік називається підрусловими водами, для їхнього відбору застосовують водоприймачі інфільтраційного типу, в яких збирається вода, профільтрована через піщано-гравійні породи, що складають берег і дно вододжерела. Такі споруди за конструкцією і характером роботи аналогічні підземним водозаборам (трубчасті й шахтні колодязі, горизонтальні і променеві водозбори).

-Плавучі та пересувні водозабірні споруди. У практиці тимчасового водопостачання і зрошення набули поширення плавучі і пересувні водозабірні споруди, суміщені з насосною станцією. Відмітка розташування подібних водозаборів відповідає зміні горизонту води в джерелі, що гарантує можливість забору води за умов малої і постійної висоти всмоктування.

1.29.Основні технологічні процеси поліпшення якості природної води

Методи поліпшення якості води і склад водоочисних споруд (рис.1.14) залежать від вимог, які ставить споживач до якості води, і від властивостей природної води.

Серед всього різноманіття способів поліпшення якості природної води виділяють такі:

-освітлення;

-знебарвлення;

-знезараження;

-спеціальні методи.

1.29.1.Методи очищення природних вод

Під освітленням води розуміють видалення з неї завислих речовин, пов'язане із зменшенням її каламутності й підвищенням прозорості. Залежно від бажаного ступеня освітлення воно може бути досягнуте:

- відстоюванням води у відстійниках;

- центрифугуванням в гідроциклонах;

- освітленням шляхом пропускання води через шар раніше утвореного завислого осаду в так званих освітлювачах із завислим осадом;

- флотуванням у флотаторах;

- фільтруванням води через шар зернистого або порошкоподібного фільтруючого матеріалу у фільтрах або фільтруванням через сітки і тканини.

Необхідний ефект освітлення води у відстійниках (рис.1.15), освітлювачах і на фільтрувальних апаратах із зернистим фільтруючим завантаженням може бути досягнутий коагуляцією домішок води з метою інтенсифікації процесу, тобто дією солей багатовалентних металів. При цьому попутно відбувається значне знебарвлення води.

Знебарвлення води - усунення забарвлених колоїдів або істинно розчинених речовин (найчастіше органічних), пов'язане із зниженням кольоровості води, а також її окислюваності, присмаку і запаху, може бути здійснено:

- коагуляцією;

-  напірною флотацією;

- різних окислювачів (хлора і його похідних, озону, перманганату    калія);

-  застосуванням сорбентів (активного вугілля).

Знезараження - знищення бактерій, що містяться у воді, зокрема хвороботворних, з метою доведення санітарно-епідеміологічних показників якості води до нормативних значень. Знезараження води може бути реалізовано наступними способами:

-  введенням у воду сильних окислювачів, здатних руйнувати ферменти бактерійних кліток (хлорування, озонування);

-  опромінюванням води ультрафіолетовими променями;

-  нагріванням води;

-  дією ультразвуком;

- введенням у воду срібла або інших металів, що мають знезаражувальну дію.

Спеціальні методи застосовують для поліпшення яких-небудь окремих властивостей води, наприклад: зм'якшування води, тобто зниження її жорсткості, направлене на виділення солей кальцію і магнію; дезодорація - видалення присмаків і запахів; дегазація - видалення розчинених газів; знезалізнення - видалення розчиненого заліза; деманганація - видалення розчиненого марганцю; знесолювання і опріснення - зниження вмісту розчинених солей, тобто коректування мінералізації; фторування і дефторирування - досягнення оптимального вмісту іонів фтору і т.д.

1.29.2.Методи водообробки води

Вищеперелічені операції відносяться до методів очищення води. Ці операції і дії, пов'язані із забезпеченням оптимальних умов протікання водоочистки (наприклад, регулювання рН), стабілізація води (зниження її корозійних властивостей) та інші разом утворюють комплекс заходів щодо обробки води. Таким чином, термін «водообробка» дещо ширший, ніж термін «водоочистка».

Для інтенсифікації процесів водоочистки можуть бути використані різні хімічні речовини, називані реагентами. Зокрема для поліпшення процесів освітлення і знебарвлення можуть бути застосовані коагулянти і флокулянти.

Коагуляцією домішок води називають процес укрупнення найдрібніших колоїдних і нерозчинених частинок, що відбувається внаслідок їх взаємного злипання під дією сил міжмолекулярного тяжіння. Коагуляція завершується утворенням видимих неозброєним оком агрегатів - пластівців. Розрізняють два типи коагуляції: коагуляція у вільному об’ємі, що відбувається в камерах утворення пластівців, і контактна коагуляція, що відбувається в товщі зернистого завантаження або в масі завислого осаду. Коагуляцію домішок води проводять

при її освітленні й знебарвленні з метою інтенсифікації процесів осадження і фільтрування.

Найбільш часто вживаними реагентами при коагуляції - коагулянтами є сульфат алюмінію А12(SО4)3 і хлорне залізо FеС13.

При введенні сірчанокислого алюмінію відбувається спочатку його розчинення:

А12(S04)3 → 2А13+ + ЗSО42- ,

а потім гідроліз катіонів алюмінію:

А13+ + 3Н20 → А1(0Н)3 ↓ +3Н+.	                                 (1.5)

Далі відбувається взаємодія негативно заряджених колоїдних і завислих забруднень води і позитивно заряджених гідроксидів алюмінію з утворенням агрегатів, що мають більші розміри і масу, ніж початкові частинки. При проведенні коагуляції у вільному об'ємі збільшення розмірів і маси частинок сприяє зростанню швидкості їх осадження і, відповідно, зменшенню часу очищення.

При протіканні реакції, що описується рівнянням (1.5), окрім гідроксиду алюмінію відбувається утворення катіонів водню, що негативно впливає на процес коагуляції і властивості води (відбувається зниження рН). При достатній лужності води в ній є запас бікарбонатних іонів, які зв'язують іони водню:

Н+ + НСО- → С02 + Н20 .	                                       (1.6)

Якщо природна лужність води для протікання реакції (1.6) недостатня, то необхідно проводити підлуговування води, для чого використовують вапно Са(ОН)2 або соду Nа2СО3.

При використанні вапна протікають такі реакції:

Са(0Н)2 →Са2+ + 20Н-,

Н+ + 0Н- → Н20,

а при використанні соди - такі реакції:

Nа2С03 → 2 Nа+  + С032-,

2Н+ + С032- → С02 + Н20.

Для інтенсифікації процесу коагуляції застосовують флокулювання - додавання високомолекулярних речовин: мінеральних (АК - активна кремнекислота) або органічних (ПАА - поліакриламід). У результаті відбувається зв'язування пластівців, вони укрупнюються і швидше випадають в осад.

Контактна коагуляція. При фільтруванні через зернисте завантаження (кварцевий пісок) води, що містить колоїдні й завислі домішки і введений заздалегідь розчин коагулянта, на поверхні зерен завантаження утворюється плівка складного хімічного складу. В цьому випадку виділення з води завислих домішок відбувається під дією сил молекулярного тяжіння між цими частинками суспензії і зернами фільтруючого матеріалу (з плівкою на поверхні).

1.29.3.Спеціальні методи підготовки води

Залежно від властивостей джерела водопостачання або вимог споживачів до якості води може бути потрібна спеціальна її обробка: пом'якшення, знезалізнення, стабілізація, дезодорація, знесолення, видалення або введення окремих компонентів, охолодження тощо.

Рис. 1.14 - Схеми очисної станції:

а - при очищенні з реагентами; б - при очищенні без реагентів:

1 - подача неочищеної води; 2 - реагентне господарство; 3 - змішувач;4 - камера утворення пластівців;

5 - відстійник або просвітлювач із завислим осадом;6 - швидкий фільтр; 7 - знезаражування води;

8-резервуар чистої води;9 - трубопроводи для видалення осаду і промивних вод; 10 - горизонтальний

відстійник;11 - повільний фільтр.

Рис. 1.15 - Схеми відстійників:

а - горизонтального; б - вертикального; в - радіального:

1, 3 - трубопроводи подачі і відводу води; 2 - збірний лоток; 4 - трубопровід для видалення осаду;

5 - зона відстоювання; 6 - пристрої для рівномірного розподілу води;7 - ферма для згрібання осаду .

Пом’якшення води застосовують для зниження її жорсткості шляхом усунення або зменшення солей кальцію і магнію головним чином при підготовці води для котельних установок і технологічних потреб окремих підприємств. Розрізняють методи  реагентного і катіонітового пом’якшення води. При пом'якшенні підземних вод, як правило, використовують катіонітові методи, поверхневих - реагентні, які проводять одночасно з проясненням.

З н е з а л і з н е н н я  води. При значному вмісті заліза вода при контакті з киснем набуває бурого кольору і неприємного металічного присмаку. Пластівці гідрату окису заліза випадають в осад і можуть викликати заростання труб. Вода з великим вмістом заліза непридатна для деяких підприємств, тому що може викликати псування продукції, змінюючи її колір (виробництво тканин, штучного волокна, паперу, плівки, фотопаперу тощо). Вміст заліза в питній воді не повинен перевищувати 0,3 мг/л, а в технічній воді - відповідно вимогам технологів.

При знезалізненні підземних вод найчастіше використовують безреагент- ні методи, а поверхневих вод - реагентні, оскільки одночасно вирішується завдання прояснення води. При безреагентних методах воду спочатку аерують, а потім фільтрують на контактних і піщаних фільтрах. В якості реагентів для знезалізнення використовують сульфат алюмінію, вапно або реагенти-окислювачі.

Стабілізація води полягає в наданні їй властивостей, при яких вона втрачає здатність викликати корозію або відкладати солі. Стабілізацію води здійснюють переважно у промислових системах. Для усунення корозійних

властивостей води на метал застосовують підлужнення або фосфатування води. При підлужи енні у воду вводять вапно або кальциновану соду. Для запобігання заростанню труб карбонатом кальцію застосовують підкислення води сірчаною (соляною) кислотою або проводять декарбонізацію води шляхом продування через воду димових газів.

Для боротьби з біологічним заростанням трубопроводів і обладнання періодично використовують купоросування і хлорування води.

Знесолення води полягає у видаленні з неї розчинних солей. Повне знесолення необхідне для окремих технологічних процесів, зокрема при підготовці води для котлів високого тиску. Часткове видалення розчинних солей називають опрісненням.

Опріснення води з вмістом солей до 2-3 г/л проводять іонним обміном, при концентрації солей 3-15 г/л - методом гіперфільтрації або електролізу, для води з вмістом солей більше 10 г/л - шляхом заморожування, дистиляції або гіїїерфільтрації.

Дезодорація води. Для зниження інтенсивності присмаків і запахів використовують окислення з наступною сорбцією речовин, для чого воду фільтрують крізь гранульоване активоване вугілля з періодичною його регенерацією або заміною. Можливо також вводити вугілля у вигляді порошку перед відстійниками або фільтрами. При незначній інтенсивності присмаків і запахів можна використовувати тільки окислення, яке проводять одночасно з проясненням і знебарвленням. Окислювачами можуть бути хлор, озон, перманганат калію. Тип окислювача і його дозу встановлюють на основі технологічних випробувань.

Дегазація води полягає у видаленні розчинених у ній газів. Природні води звичайно містять такі розчинені гази: кисень, вуглекислота, азот і менше - сірководень і метан.

Для дегазації води застосовують хімічні й фізичні методи. Хімічні методи базуються на застосуванні реагентів, що зв’язують розчинені у воді гази. Так для видалення кисню з води використовують металеві стружки, сульфіт натрію, гідра- зін, сірчаний газ. При видаленні з води сірководню її обробляють хлором, віднов люючи сірку до кристалічної, яка випадає в осад. Для зв’язування вільної вуглекислоти у воду вводять вапно або їдкий натрій, переводячи її в карбонат-іони.

Фізичні методи дегазації води базуються на утворенні умов, при яких розчинність газів стає близькою до нуля (нагрівання або утворення вакууму).

Фторування і знефторення води. Для людського організму шкідливі ж повна відсутність фтору в питній воді, так і його підвищена концентрація. Оптимальний вміст фтору повинен бути в межах 0,8-1,2 мг/л. При пониженій концентрації у воду вводять реагенти, що містять фтор (кремнієвофтористий натрій або амоній), а при концентрації 1,5 мг/л і більше проводять знефторення води. Фтор з води видаляють шляхом сорбції його осадом гідроокису магнію, алюмінію чи фосфату кальцію, або фільтрують воду через сорбент, жий затримує фтор.

Охолодження води. Системах промислового водопостачання для охолодження води використовують охолоджувальні ставки, басейни і градирні. В охолоджувальних ставках в одному кінці скидають нагріту воду, а в іншому забирають охолоджену. В басейнах нагріту воду розбризкують по поверхні води за допомогою насадок, а охолоджену забирають на деякій глибині.

Найбільше поширення отримали градирні. У них нагріту воду подають у верхню частину башти і розподіляють зрошувачами по всій площі. Вода, розбризкуючись, стікає вниз. Холодне повітря надходить в нижню частину градирні і, піднімаючись вверх, охолоджує воду. Висота градирень - 20-80 м. Використовують також градирні з примусовою вентиляцією. Градирні виконують з дерева чи залізобетону.

1.30.Водоводи

1.30.1.Вибір типу і спорудження водоводів

Водоводипризначені для транспортування води від насосної станції або інших джерел живлення до об’єкта водопостачання.

Водоводи поділяють на напірні, самопливні або гравітаційні та комбіновані.

У напірних водоводах подачу води здійснюють насосами, а в самопливних вода рухається під дією сил тяжіння, тобто самопливом. Комбінований водовід складається із напірних і самопливних водоводів.

Тип водовода вибирають залежно від типу водного джерела, віддаленості його від об’єкта водопостачання, топографічних умов і витрати води.

По напірним водоводам (рис.1.16, а) воду подають із підземного резервуара з меншою відміткою рівня води в ньому Z1у водонапірну башту з відміткою рівня води в ній Z2 Для таких водоводів лінія гідродинамічного напору завжди буде знаходитись вище лінії гідростатичного напору.

Рис.1.16-Розрахункові схеми водоводів

а-напірного, б-самопливно-напірного; 1-підземний безнапірний резервуар,2-насосна станція,3-напірний водовід,4-водонапірна башта,5-лінія гідростатичного напору,6-лінія гідродинамічного напору,7-підземний напірний резервуар,8-камера переключення,9-самопливно-напірний водовід.

В самопливних водоводах (рис.1.16б) вода рухається від наземного напірного резервуара до водопровідної мережі. При цьому відмітка рівня води в резервуарі Z1 більша від розрахункової п’єзометричної відмітки в кінці водовода Z2, на величину наявного розрахункового напору

Hp=Z1-Z2.(1.7)

Для таких водоводів лінія гідродинамічного напору завжди буде знаходитись нижче лінії гідростатичного напору.

Напірний і самопливно-напірний водоводи працюють повним поперечнимперерізом труби, а самопливно-безнапірний - неповним.

Водоводи є відповідальними елементами в системі водопостачання. До них ставлять дві основні вимоги: економічність, тобто найменша вартість на будівництво, експлуатацію і надійність подачі води споживачам.

Для забезпечення безперебійності роботи водоводи прокладають зазвичай у дві лінії, які, крім того, часто з’єднують переключеннями, що дають мож-ливість виключати на ремонт будь-яку ділянку у випадку аварії на ній.

Допускається прокладання водоводу в одну лінію при значній його довжині та відповідному техніко-економічному обґрунтуванні. Але при цьому необхідно передбачати спорудження запасних резервуарів (у кінці водоводу) об’ємом, який визначають за формулою:

Wзап=3,6(QавTав +3,6 QпожTпож ),м3,	                       (1.8)

де Qав - мінімальна витрата води, яка повинна бути подана по водоводу у випадку аварії на ньому

Qав=0,7Qгосп+Qпр.ав, л/с,	                                 (1.9)

де Qгосп - витрата води на господарсько-питні потреби в населеному пункті, л/с;

Qпр.ав - витрата води підприємствами по аварійному графіку, л/с;

Tав - час, необхідний для ліквідації аварії на водоводі, год;

Qпож - витрата води на гасіння пожеж, л/с;

Tпож - розрахункова тривалість пожежогасіння,год.

Водоводи споруджують із сталевих, чавунних, пластмасових, азбестоцементних і залізобетонних труб.

Як правило, рекомендується застосовувати неметалеві труби (напірні залізобетонні, пластмасові). Відмова від застосування неметалевих труб повинна бути обґрунтована в кожному окремому випадку.

Застосування сталевих труб дозволяється:

•	на ділянках з розрахунковим внутрішнім тиском понад 1,5 МПа;

•	для переходів під залізничними і автомобільними дорогами, через водні перешкоди та яри;

•	у місцях перетину господарсько-питного водопроводу з каналізаційними трубами;

•	при прокладанні трубопроводів по автошляхових і міських мостах, у тунелях.

При застосуванні металевих труб, особливо сталевих, необхідно передбачати захист їх зовнішньої та внутрішньої поверхонь від корозії. Водночас не повинна погіршуватись якість води при транспортуванні її по трубах.

Для захисту трубопроводів від пошкодження відстань між лініями водоводу приймають залежно від матеріалу труб, внутрішнього тиску води в них і геологічних умов, але не повинна бути меншою: 0,7 м при діаметрах трубd< 300 мм; 1м- при 400 <d< 1000 мм; 1,5 м - при d> 1000 мм.

Водопровідні труби необхідно прокладати на глибині, що забезпечує незамерзання води взимку, виключає можливість неприпустимого нагрівання її влітку і запобігає пошкодженню труб під навантаженням від транспорту, що рухається по трасі над трубами.

Щоб не було замерзання води взимку, глибина укладання труб (рахуючи до дна траншеї) повинна бути на 0,5 м більшою розрахункової глибини промерзання ґрунту Hпр:

Hy=Hпр + 0,5 м .	                                         (1.10)

За розрахункову приймають максимальну глибину промерзання ґрунту Нпр, що визначається на основі багаторічних спостережень.

Для попередження нагрівання води влітку глибину укладки труб господарсько-питних водопроводів слід приймати не меншою 0,5 м, рахуючи до верха труби.

Водопровідні труби прокладають, як правило, відкритим способом на природний ґрунтнепорушеної структури. У скельних ґрунтах дно траншеї вирівнюють шаром ущільненого м’якого ґрунту товщиною не менше 0,1 м. У торф’яних і пливунних ґрунтах трубопроводи прокладають на бетоннійоснові. У просадочних ґрунтах застосовують попереднє замочування ґрунтів на дні траншеї та їх ущільнення трамбуванням.

Тупикові кінці напірних трубопроводів і місця зміни їх спрямування закріплюють упорами у вертикальному і горизонтальному напрямах.

1.30.2. Визначення втрат напору в трубопроводах

Втрати напору - це витрати енергії на транспортування води.

При русі води по трубопроводах виникають втрати напору, які поділяють на місцеві втрати і втрати по довжині.

Місцеві втрати напору визначають за формулою:

hм=ξv22g,	                                              (1.11)

де ξ-коефіцієнт місцевого гідравлічного опору, який приймають залежно від виду місцевої перепони рухові води;

v- швидкість руху води, м/с.

Місцеві втрати напору у водоводах та зовнішніх водопровідних мережах складають приблизно 5-10% від втрат напору за довжиною трубопроводу.

Втрати напору на гідравлічне тертя в трубах за довжиною визначають за формулою Дарсі - Вейсбаха:

h =λlv22gdp,	                                          (1.12)

де λ-коефіцієнт гідравлічного тертя за довжиною труби;

dр - розрахунковий внутрішній діаметр труби, м;

v-середня швидкість руху води, м/с;

g-прискорення сили вільного падіння, м/с2;

l-довжина трубопроводу, м.

Виразивши швидкість руху води v через витрату Q і позначившипитомий

гідравлічний опір трубопроводу діаметромdчерез А

А=8λgdp5π2 ,                                                     (1.13)

отримаємо

h=AlQ2=SQ2,                                               (1.14)

де А-питомий гідравлічний опір трубопроводу діаметром dp , м2/с6;

S - гідравлічний опір трубопроводу довжиною l, с2/м5;

Q - витрата води по трубопроводу, м3/с.

З формули (1.14) видно, що величина питомого гідравлічного опору А залежить від діаметра труб d і коефіцієнта гідравлічного тертя за довжиною труби λ. Але цей коефіцієнт у свою чергу залежить від шорсткості внутрішніх стінок труб та режиму руху води в трубопроводі:

∙ при ламінарному режимі руху води

λ=f(Re);                                                           (1.15)

∙у перехідній зоні

λ=f( Re і ∆dp);                                                        (1.16)

∙у квадратичній зоні турбулентного режиму

λ=f(∆dp ) ,	     (1.17)

деRe–число Рейнольдса

Re=vdpγ  ,                                                           (1.18)

а  γ-кінематичний коефіцієнт в’язкості;

∆- шорсткість труб, яка залежить від матеріалу труб, а також від умов та  тривалості їх експлуатації;

v- швидкість руху води у трубах.

Отже, тільки у квадратичній зоні турбулентного режиму руху води коефіцієнт гідравлічного тертя за довжиною труби λ є величиною постійною, тобто незалежною від швидкості руху води в трубах.

Квадратичній зоні турбулентного режиму в трубах при температурі води  t= 10°С відповідають такі швидкості руху води v,в мс (не менше):

∙в азбестоцементних трубах - 7,8;

∙ у нових чавунних - 3,51;

∙у нових сталевих - 3,12;

∙у ненових сталевих і чавунних - 1,2.

До ненових (металевих) відносяться труби після експлуатації, що призвела до утворення на внутрішній поверхні їх стінок шорсткості величиною ∆ (з висотою виступів). Вважається, що абсолютна розрахункова шорсткість ∆ відповідає трубам вже після дворічної експлуатації трубопроводу.

1.30.3.Вибір економічно вигідних діаметрів труб напірних водоводів

Економічно вигідним діаметром труб напірних водоводів і водопровідних мереж у системах водопостачання називають такий, при якому будуть найменшими зведені затрати у всьому комплексі гідравлічно взаємозв'язаних водопровідних споруд (насосна станція - трубопровід - резервуари).

Цей діаметр можна визначити шляхом зіставлення між собою зведених затрат3. При зменшенні діаметра трубопроводу знижуватиметься його будівельна вартість К, але водночас збільшуватимуться річні експлуатаційні затрати С, оскільки зростуть втрати напору в трубопроводі. Тому економічно вигідному діаметру трубопроводу відповідатиме найменше значення величин 3 (рис.1.17).

Економічно вигідний діаметр трубопроводу напірного водоводу можна також обчислити за формулою:

d=E1α+mQpnβ+1α+m ,                                                             (1.19)

Рис.1.17 -Графік залежності вартості трубопроводу від діаметру труб

З-зведені затрати ;К-капіталовкладення ;С-експлуатаційні затрати .

де Е - економічний фактор,  характеризує економічні умови будівництва та

експлуатації системи подавання і розподілу води;

α-показник степеня у формулі питомої вартості будівництва водоводу        діаметромd;

m іβ-коефіцієнт іпоказник степеня у формулі гідравлічного уклону;

n-кількість ліній водоводу;

Qр-розрахункова витрата води водоводу.

1.30.4.Розрахунок обладнання водоводів

-Визначення числа переключень на водоводах.Кількість переключень на водоводі визначають розрахунками, виходячи з умов подавання споживачам аварійної витрати води

Qав= рQн=0,7Qгосп+Qпр.ав,                                        (1.20)

де р - коефіцієнт допустимого зниження подачі води споживачам при аварії;

Qн -подача води насосами при нормальній роботі водоводу, л/с;

Qгосп-витрата води споживачами на господарсько-питні потреби населення, л/с;

Qпр.аввитрата води промисловими підприємствами за аварійним графіком (вказується технологами підприємств), л/с.

Кількість переключень на водоводі

R = n – 1 ,                                                             (1.21)

де n-число ділянок, на які розділена перемичками кожна лінія водоводу, що визначається за такими формулами:

∙для напірного водоводу

n = (2m-1)Sbp2(SФ+SК+SВ)(1-p2)(m-1)2 ,                                           (1.22)

∙для самопливно-напірного водоводу

n = (2m-1)p2(1-p2)(m-1)2  ,                                                         (1.23)

де m-кількість ліній водоводу;

SК іSВ-гідравлічні опори комунікацій насосної станції і водоводу ;

SФ –параметр аналітичної характеристики .

-Розрахунок вантузів і водовипусків. Вантузи призначені для випуску повітря, яке виділяється з води іскупчується в підвищених переломних точках водоводу, а також для впускуповітря в трубопровід при його спорожненні для ремонту чи промивання.Тому вантузи встановлюють у підвищених, а водовипуски - у понижених точках водоводу. Наповнюючи трубопровід водою, повітря випускають з нього також через вантузи.

При проектуванні та розрахунках вантузів і водовипусків за методом проф. О.О. Суріна слід керуватися такими рекомендаціями:

∙довжина ремонтної ділянки водоводу не повинна перевищувати 1,5 км;            ∙довжина випуску повинна бути не менш як 2 м;

∙відношення діаметра випуску до діаметра водоводу має дорівнювати приблизно 0,35.

Початкову швидкість руху води у водоводі під час його спорожнення визначають за формулою:

Vпоч=H1a ,                                             (1.24)

де  H1-початковий статичний напір у водоводі (рис.1.18.а) .

Рис.1.18 -Схема для розрахунків вантузів і водовипусків :

а - однобічного водовипуску; б - двобічного: 1 - вантузи; 2- ділянка водоводу, що підлягає ремонту; 3 - водовипуск; 4 і 5 - відповідно ліва і права ділянки водоводу.

Діаметр отвору вантуза для впускання повітря під час спорожнення водоводу або для випускання його під час наповнення визначають за формулою:

dотв= dᵠVпочVпов,	     (1.25)

де φ-коефіцієнт , який дорівнює 0,9;

Vпов-швидкість руху повітря в отворі вантуза.

Діаметр відгалуження від водоводу для встановлення вантуза беруть таким, що дорівнює (0,5-0,7)d.

1.31.Водпровідні мережі

13.1.Види водопровідних мереж

Водопровідні мережі призначені для транспортування води від джерелаводопостачання до споживачів. Вони складаються з водоводів, магістральнихмереж і розподільних трубопроводів.

Водоводами вода подається від насосних станцій до населеного пункту, на території якого розташована мережа магістральних і розподільних трубопроводів.Водоводи прокладають не менше, ніж у дві лінії, з’єднані перемичками,що забезпечує безперебійність подачі води. Відстань між окремими лініями повинна бути не менше 5 м при діаметрі труб до 300 мм і 10 м - при трубах більшого діаметра.

Магістральні трубопроводи призначені для транспортування основних

транзитних мас води. Розподільними трубопроводами подають воду від магістралей до місць споживання.

Всі водопровідні мережі проектують на основі плану забудови населеного пункту. При цьому беруть до уваги конфігурацію населеного пункту; взаємне розташування джерела водопостачання і споживачів; розташування вулиць,кварталів і зосереджених водоспоживачів (заводи, фабрики та інші); рельєфмісцевості. Мережі прокладають по проїздах або узбіччях доріг паралельно лініїзабудови. Заглиблення водопровідних труб залежить від глибини промерзанняґрунту, температури води в трубах і режиму її подачі. Трубопровід повинен бути на 0,5 м нижче розрахункової глибини промерзання, але не вище, ніж 0,7м доверху труби.

За характером взаємного розташування насосних станцій, водопровіднихмереж і напірно-регулюючих споруд розрізняють такі схеми живлення водопровідної мережі: з одностороннім живленням або з прохідною баштою(рис.1.19); з двостороннім живленнямабо з контррезервуаром (рис.1.20б);комбіновані(рис.1.20в)

Рис.1.19 -Водопровід з одностороннім живленням і прохідною баштою .

За розташуванням у плані магістральних ліній розрізняють: тупикові (розгалужені), кільцеві й комбіновані мережі (рис.1.21).

Водопровід, який виконано за розгалуженою схемою, дешевший, але він застосовується лише в тих випадках, коли допускається перерва у водопостачанні на період усунення можливої аварії. Більш надійними є кільцевіводопроводи, які забезпечують безперебійну подачу води споживачам.

Рис.1.20 -Водопроводи:

б - з контр-резервуаром; в - комбіновані;

Н.С. - насосна станція; В.Б. - водонапірна башта

Рис. 1.21 - Схеми водопровідних мереж:

а - тупикова; б - кільцева; в – комбінована

У населених пунктах найчастіше використовують комбіновані схеми. Кільце охоплює райони найбільшого водоспоживання, а до окремих водоспоживачів прокладають від кільця тупики. У подальшому ці тупики при розширенні населеного пункту можуть бути закільцьовані.

Слід зазначити, що протипожежні мережі виконують за кільцевою схемою. Дозволяються тупики лише для коротких ліній, а при довжині 200 м і більше в кінці водопровідних ліній повинні бути протипожежні водойми. Трасу господарсько-питного водопроводу заборонено прокладати на території звалищ,цвинтарів та місць поховання худоби.

1.30.2.Основні принципи проектування водопроводів

Так як водопровідна мережа призначена для розподілу води між окремими споживачами, то відповідно до основних вимог водопровідні мережі повинні:

• мати достатню пропускну здатність, що забезпечує подачу заданої кількості води всім споживачам під необхідним вільним напором;

• забезпечувати надійність і безперебійність роботи;

• бути економічними, тобто мати найменші витрати на будівництво та експлуатацію, як самих мереж, так і пов’язаних безпосередньо з ними водопровідних споруд (насосних станцій, водоводів і резервуарів).

Виконання цих вимог досягається у результаті правильного вибору: конфігурації мережі в плані, схеми її живлення, матеріалів труб, діаметрівтруб для кожної ділянки мережі.

Проектування водопровідних мереж ведуть у такій послідовності:

• трасування водопровідної мережі та визначення схеми її живлення;

• позначення на мережі вузлових точок і визначення відборів води в них для розрахункових режимів роботи;

• попередній розподіл витрат води на ділянках мережі (для розгалуженої мережі ці витрати будуть однозначними);

•визначення економічно найвигідніших діаметрів труб кожної ділянки мережі та втрат напору на них при розрахункових режимах роботи системи;

•визначення фактичних витрат води і втрат напору на кожній ділянці мережі (ув’язувальні розрахунки кільцевої водопровідної мережі за втратами напору);

• побудова п’єзометричних ліній на ділянках для розрахункових режимівроботи системи;

• визначення потрібної висоти водонапірної башти (при необхідності) і підбір насосів, які живлять водопровідну мережу, за розрахунковими подачею і напором;

• проведення розрахунків сумісної роботи насосів, водопровідної мережі та резервуарів з вибором оптимальних режимів роботи насосів та визначенням регулюючих об’ємів води в резервуарах.

1.30.3.Трасування водопровідних мереж

Трасування водопровідної мережі- конфігурація водопровідної системи в плані, тобто певне геометричне накреслення в плані водоводів та водопровідних мереж.

Правильність трасування водопровідної мережі(а також і її робота в майбутньому) залежить від таких основних факторів:

∙планування об'єкта водопостачання;

∙розміщення на його території окремих водоспоживачів;

∙рельєфу місцевості;

∙природних та штучних перешкод для будівництваводопровідних споруд і прокладання водопровідних ліній(річки, канали, балки, залізниці або автомобільні дороги тощо);

∙джерел живлення водопровідної мережі та їхнього розташування; призначення водопроводу і вимог щодо надійності водопостачання.

Трасуючи водоводи і водопровідні мережі, необхідно керуватися такими рекомендаціями:

• водоводи і головні магістральні лінії треба спрямовувати найкоротшимшляхом до найкрупніших водоспоживачів, а також до водонапірної башти;

• для забезпечення надійності водопостачання ліній водоводу і головних магістралей повинно бути не менше двох; їх, у свою чергу, з'єднують перемичками, які на випадок аварії дають можливість виключати на ремонт будь-яку ділянку;

• водоводи повинні забезпечувати мінімальну геометричну висоту подавання води насосами, а отже, найменші витрати електроенергії;

• водопровідні лінії мають бути рівномірно розподілені по всій території об'єкта водопостачання;

• для забезпечення достатніх напорів у розподільній мережі магістральні водопровідні лінії слід прокладати за можливості на найвищих відмітках місцевості;

• водопровідні лінії слід прокладати проїздами або обочинами доріг, паралельно лініям забудови і по можливості за межами асфальтових чи бетонних покриттів, щоб вони були доступні для експлуатації і ремонту;

• автомобільні шляхи чи залізниці трубопроводи повинні пересікати під прямим кутом;

• при прокладанні трубтреба враховувати природні чи штучні перешкоди;

• водопровідну мережу слід проектувати кільцевою; тупикові лінії можна влаштовувати для подавання води на виробничі потреби, якщо дозволяється перерва у водопостачанні під час ліквідації аварії, на господарсько-питні потреби при діаметрах труб не більше 100 мм;

• кільцювання зовнішніх водопровідних мереж внутрішніми водопровідними мережами будівель і споруд не дозволяється;

• початковим трасуванням мережі повинні бути враховані черговість забудови і майбутній розвиток водопроводу;

• на території об'єкта водопостачання слід ураховувати наявність підземних конструкцій і комунікацій, окремі елементи яких мають бути розміщені на такій відстані від зовнішньої поверхні водопровідних труб, укладених у траншеї, не менше, м:

- фундаменти будівель - 5;

-крайня трамвайна рейка -2;

-газопровід - 1-2;

-стовпи зовнішнього освітлення та огорожа - 1,5;

-стовбури дерев і бордюрні камені автомобільних доріг - 2;

-кабелі зв'язку - 0,5;

-електрокабелі напругою до 35 кВ - 1;

- каналізаційні лінії при діаметрі водопровідних труб, що прокладаються, до 200 мм - 1,5, більше 200 мм - 3.

У місцях пересічення водопровідні труби слід прокладати вище каналізаційних, а відстань між стінками труб за вертикаллю повинна бути не менше 0,4 м.

Якщо ж водопровідні труби треба прокладати нижче каналізаційних, то вони повинні бути сталевими і вставляють їх у сталевий футляр. При цьому відстань у плані від кінця футляра до каналізаційних труб повинна бути не менше 5 м для глинистих ґрунтів і не менше 10 м для пісків.

При пересіченні водопровідних трубвідстань між ними за вертикаллю повинна бути не менше 0,2 м.

1.31.Водопровідні мережі

1.31.1.Режими роботи водопровідної мережі

Метою гідравлічного розрахунку водоводів і водопровідних мереж є вибір економічно найвигідніших діаметрів труб для конструювання цих споруд та обчислення втрат напору в трубопроводах, необхідних для визначення розрахункової висоти водонапірної башти і потрібного напору насосів, що живлять мережу.

Проектуючи водопроводи населених пунктів, виконують гідравлічні розрахунки тільки водоводів та магістральних водопровідних мереж. Діаметри труб розподільної мережі призначають на підставі вимоги пропускання розрахункових протипожежних витрат води. Ці діаметри повинні бути не менше 100 мм, а в сільських населених пунктах - не менше 75 мм .

У водопроводах промислових підприємств проводять гідравлічні розрахунки всіх трубопроводів зовнішнього водопроводу, оскільки витрати води і місця введення її в окремі будівлі чи споруди суворо фіксовані.

Для систем водопостачання населених пунктів гідравлічні розрахунки ведуть на такі найхарактерніші режими роботи:

-у водопроводах з баштою на початку мережі -  на максимальний господарський водорозбір і гасіння пожеж під час нього;

-у водопроводах з контррезервуарами -  на максимальний господарський водорозбір, максимальний транзит води в контррезервуар, гасіння пожеж під час максимального господарського водорозбору, а також на живлення водопровідної мережі тільки від водонапірної башти в години, коли насосна станція не працює;

-у безбаштових водопроводах - на максимальний і мінімальний господарські водорозбори та гасіння пожеж під час максимального господарського водорозбору.

Перший розрахунковий режим має місце для доби і в годину максимального господарського водорозбору. Цей режим роботи є основним, для якого визначають діаметри труб ділянок мережі, висоту водонапірної башти і напір насосів.

При другому розрахунковому режимі перевіряють можливість пропускання розрахункових витрат води на зовнішнє гасіння пожеж, а також визначають розрахунковий напір протипожежних насосів.

Третій розрахунковий режим має місце для доби максимального водоспоживання в годину мінімального водорозбору. При цьому буде найбільша різниця між подаванням води насосами і водоспоживанням із мережі, коли вона транзитом буде проходити через мережу і надходити до башти, заповнюючи її бак. Для цього випадку визначають вільні напори у вузлових точках мережі, а також перевіряють діаметри труб на тих ділянках мережі, котрі підходять до башти. Діаметри труб на цих ділянках приймають за більшими витратами води для першого чи третього режиму роботи мережі.        Крім того, за результатами розрахунку мережі для першого і третього режимів визначають розрахунковий напір господарських насосів.

При четвертому розрахунковому режимі перевіряють достатність висоти водонапірної башти для забезпечення безперебійного водопостачання при зупинці насосної станції.

Крім названих режимів роботи системи, СНиП 2.04.02-84  рекомендує проводити розрахунки мережі на такі додаткові режими: середній господарський водорозбір із мережі за добу максимального і середнього водоспоживання, мінімальний господарський водорозбір із мережі за добу максимального і мінімального водоспоживання; подавання води при аварійних вимиканнях ділянок мережі. При цих розрахункових режимах роботи системи перевіряють можливість і доцільність роботи підібраних насосів сумісно з водопровідною мережею і резервуарами та знаходять найкращий режим роботи насосів, а для аварійного режиму - можливість забезпечення подавання води споживачам під необхідним напором у випадку виникнення аварії на одній із ділянок водопровідної мережі.

1.31.2.Відбирання води з мережі

У системах водопостачання промислових підприємств кількість відгалужень до цехів відносно невелика, місця їх суворо фіксовані, а витрати води в цих точках називають зосередженими. На розрахункових ділянках трубопроводу між точками відгалужень до споживачів витрати води будуть постійними.

У системах водопостачання населених пунктів воду з магістральної водопровідної мережі споживають у місцях підключення розподільних ліній, будинкових відгалужень і крупних споживачів, а також у точках встановлення пожежних гідрантів і водорозбірних колонок. Цих точок відбирання води з мережі дуже багато, витрати води в них протягом доби змінюються у значних межах і не піддаються прогнозуванню, а тому встановити точно характер відбирання води з магістральної водопровідної мережі практично неможливо.

М.М. Генієв запропонував для спрощення розрахунків водопровідних мереж населених місць витрати води з одиниці довжини водопровідної мережі приймати рівномірно розподіленими за довжиною мережі в межах районів однієї густоти населення. Тому рівномірно розподілену витрату, віднесену до одиниці довжини трубопроводу, називають питомою витратою води ( qпитл/с м) і визначають за формулою:

qпит=qдLp ,	(1.26)

де  qд  -дорожня витрата води ,яка рівномірно відбирається із всіх ділянок водопровідної мережі району,в межах однієї густоти населення,л/с;

Lр  -загальна довжина магістральноїводопровідної мережі в межах того ж району,м.

У загальному випадку через кожну розрахункову ділянку трубопроводу між двома точками 1 і 2 (рис.1.22) має місце не лише попутна, а й транзитна витрата води (qтр) для споживачів, які забирають воду з наступних ділянок водопровідної мережі. Транзитна витрата води не змінюється в межах розрахункової ділянки, проходить по ній і споживається десь за її межами, а дорожня витрата на цій ділянці зменшується від qд до нуля.

У межах розрахункової ділянки трубопровід має незмінний переріз, а тому для правильного визначення втрат напору на цій ділянці розрахункову витрату води слід визначати за формулою:

qроз=qтр+αqд ,                                             (1.27)

де α – коефіцієнт зменшення дорожньої витрати, який залежить від ступеня рівномірності відбирання витрати на дільниці.

Після трасування магістральну водопровідну мережу розбивають на розрахункові ділянки. Початок і кінець кожної ділянки пронумеровують і ці точки називають вузлами. Їх намічають у точках підключення водоводів від насосної станції і від водонапірної башти, а також у місцях відбирання води

Рис.1.22 -Епюра витрати води на дільниці магістральної водопровідної мережі між двома точками .

крупними водоспоживачами та місцях пересічення й відгалуження магістральних ліній.

Для кожного розрахункового режиму роботи мережі визначають вузлові відбори за формулою:

qвуз=0,5qпитli + QКС,                                                (1.28)

Де qпит-питома витрата води для певного району мережі з однаковим водоспоживанням,л/с м;

lі –довжина відповідної ділянки в межаї району,м;

QКС-витрата води крупними споживачами в даному вузлі,л.

1.31.3.Техніко-економічні розрахунки  водопровідних мереж

При техніко-економічних розрахунках водопровідних мереж спочатку визначають витрати води на ділянках мережі, а потім залежно від цих витрат - діаметри труб усіх ділянок. Для  водопровідних мереж економічно вигідними діаметрами труб ділянок мережі вважаються такі, за яких буде забезпечене надійне водопостачання з найменшими зведеними витратами.

Тому після розрахунку вузлових максимальних і мінімальних витрат визначають економічно-вигідні діаметри труб для ділянок мережі застосовуючи спеціальні таблиці  і номограми в гідравлічних довідниках або спеціальній літературі (див.рис.1.23) .

Рис.1.23-Номограма для визначення економічно вигідних діаметрів водопровідної мережі із пластмасових труб.

1.31.4.Зоновані водопроводи

Зоновані водопроводи - це такі системи, в яких єдина централізована система водопостачання поділяється на кілька висотних зон, тобто на автономні системи.

Зонування водопроводів виконують для того, щоб зменшити тиск у трубах водопровідної мережі і підвищити економічність експлуатації водопроводу.

Максимальний напір у водопровідній мережі визначається за формулою:

Hmax=Zmax-Zmin+HB+hmax ,                                 (1.29)

де Zmax-Zmin-найбільша і найменша відмітка рівня землі в межах території району,м;

HB-необхідний для використання вільний напір,м;

hmax-сума найбільших втрат напору в мережі між точками,м.

Рис.1.24 -Схема до визначення максимально напору в мережі .

Як бачимо, величина Hmax залежить від таких основних факторів:

• рельєфу місцевості, тобто найбільшої різниці геодезичних відміток рівня землі в межах території об'єкта водопостачання;

• необхідного вільного напору в різних ділянках водопровідної мережі;

• довжини водопровідної мережі і величини витрат води, яка по ній подається.

У зонованому водопроводікожна зона має свою самостійну мережу й окремі джерела живлення. При цьому подавання води в зони може здійснюватися послідовно або паралельно .

За послідовного подавання води в зони (рис.1.25) обладнують стільки насосних станцій, скільки намічено послідовно з'єднаних між собою зон на мережі. При цьому насосна станція кожної зони подає воду в кількості, яка дорівнює сумі водоспоживання всіх вищерозміщених зон, але під напором, необхідним для забезпечення потрібних вільних напорів тільки в своїй зоні. Насосна станція верхньої зони може брати воду з підземного резервуара або водонапірної башти (контррезервуара). Останній може бути джерелом живлення насосів верхньої зони і одночасно контррезервуаром для мережі нижньої зони.

Послідовне подавання води в зоні застосовують для об'єктів водопостачання з територією, витягнутою за напрямом, перпендикулярним горизонталям або при невеликих нахилах місцевості, а також за горизонтального зонування водопроводів.

При паралельному подаванні води в зони (рис.1.26) влаштовується одна насосна станція, в якій встановлюється стільки окремих груп насосів, скільки намічено зон на мережі. Кожна група насосів живить тільки свою зону самостійними водоводами. За такого зонування кожна зона працює відокремлено від інших і не має транзитних витрат води для інших зон.

Рис.1.25 -Зонований водопровід із послідовним подаванням води взони:

А-нижня зона; Б-верхня зона:

1-резервуари нижньої зони; 2-насосна станція нижньої зони; 3- водопровідна мережа нижньої зони;4-лінія потрібних вільних напорів у мережі; 5-лінія п'єзометричного напору в нижній зоні; 6-резервуар верхньої зони; 7-насосна станція верхньої зони; 8-водопровідна мережа верхньої зони; 9-контррезервуар верхньої зони; 10-лінія п'єзометричного напору у верхній зоні в період максимального транзиту води в контр резервуар.

Система паралельного зонування також дає можливість знизити тиск у межах мережі кожної зони до допустимих напорів. Великий тиск буде лише у водоводах верхньої зони.

Рис.1.26 - Зонований водопровід із паралельним подаванням води в зони:

1-резервуари; 2-насосна станція II підйому; 3-водопровідна мережа нижньої зони; 4-лінія потрібних вільних напорів у нижній зоні; 5-контррезервуар нижньої зони; 6-лінія п'єзометричного напору в нижній зоні;           7-водопровідна мережа верхньої зони; 8-лінія потрібних вільних напорів у верхній зоні; 9-контррезервуар верхньої зони; 10 — лінія п'єзометричного напору у верхній зоні в період максимального транзиту води в контр резервуар.

Паралельне подавання води в зони застосовують для об'єктів водопостачання з територією, витягнутою вздовж горизонталей; при невеликих похилах місцевості; якщо підвищена частина місцевості розташована недалеко від насосної станції.

Чим коротші водоводи, тим вигідніше паралельне зонування порівняно з послідовним.

Зонування водопроводів може виконуватись не тільки за технічнимивимогами для зниження тиску в мережі до допустимого значення, але й з економічних міркувань, тобто воно може бути економічно вигіднішим за єдину централізовану систему водопостачання. Це пояснюється тим, щозоновані водопроводи потребують меншої витрати електроенергії на піднімання води внаслідок наближення напору насосів до необхідного вільного в мережі.

1.31.5.Труби і арматура зовнішніх водопровідних мереж

-Труби водопровідних мереж. Для влаштування зовнішніх водопровідних мереж використовують, чавунні, азбестоцементні, залізобетонні та пластмасові труби. Вибір матеріалу труб здійснюють за техніко-економічними розрахунками, які враховують робочий внутрішній тиск, агресивність ґрунту і води, умови роботи трубопроводу, санітарні вимоги тощо.

Для прокладання водоводів та водопровідних мереж слід застосовувати  переважно неметалеві труби (залізобетонні напірні, азбестоцементні напірні, пластмасові тощо), використання металевих труб повинно бути обґрунтованим.

Із чавунних напірних труб можна прокладати водопровідні мережі у межах населених пунктів, територій промислових і сільськогосподарських підприємств.

Сталеві труби рекомендується застосовувати у таких випадках:

- на ділянках з розрахунковим внутрішнім тиском більше1,5МПа (15 кгс/см2);

- для переходів під залізницями та автомобільними дорогами, через водні перешкоди і балки;

- у місцях пересічення і паралельного трасування господарсько-питного водопроводу з каналізаційними трубопроводами;

- для прокладання трубопроводів через міст естакадами і в тунелях.

Для захисту внутрішньої поверхні сталевих труб від корозії слід передбачати внутрішнє антикорозійне захисне покриття: цементно-піщане, лакофарбове, цинкове тощо, але при цьому в системах господарсько-питного водопостачання не повинна погіршуватися якість води при транспортуванні її трубами.

Для діючих водоводів та водопровідних мереж слід передбачати заходи щодо відновлення та збереження пропускної здатності трубопроводів - очищення внутрішньої поверхні сталевих труб від осадів і нанесення антикорозійного захисного покриття.

Труби переважно випускають у вигляді прямих відрізків довжиною 2-

12м. Для з’єднання коротких труб в єдині розгалужені мережі водопроводу застосовують такі види з’єднань: зварне; механічне (затискне, розтрубне, фланцеве, різьбове); клейове.

Правильне виконання з’єднань є важливим елементом монтажу, який за-

безпечує надійне функціонування водопровідної мережі. Місця з’єднань труб істики повинні бути такими ж міцними, герметичними і довговічними, як і самітруби.

З’єднання труб виконують переважно нерозбірними, але для демонтажутруб під час ремонту, а також в місцях встановлення арматури передбачаютьсярозбірні з’єднання.

-Споруди на водопровідній мережі і водоводах. На водопровідній мережі можна зустріти такі спеціальні споруди.

Водопровідні колодязі призначені для розміщення водопровідної армату-

ри, управління нею, проведення ремонтних і профілактичних робіт. Колодязь

має робочу камеру і над нею горловину для спуску (рис.1.27). Горловина за-

кривається чавунним або сталевим люком з кришкою, які бувають двох типів: Т і Л. Важкі люки типу Т встановлюють на проїзній частині вулиці, люки типу Л - на тротуарах, непроїзних місцях і дорогах з рухом автотранспорту вантажопідйомністю до 5 т.

Рис.1.27 - Збірний залізобетонний оглядовий колодязь:

1 - кільця; 2 - плита перекриття; 3 - вимощення; 4 - ходові скоби; 5 - плита дна.

Люки розташовують таким чином, щоб не заважати проїзду транспорту і

щоб у колодязі не потрапляла поверхнева вода. При відсутності твердого покриття люки повинні виступати над поверхнею землі на 5 см, навколо них необхідно влаштувати вимощення шириною 1 м з уклоном від люка.

За формою у плані водопровідні колодязі бувають круглі й прямокутні.

Форму і розміри в плані колодязя вибирають залежно від діаметра труб, а такожвід розмірів арматури і фасонних частин.

Колодязі влаштовують із залізобетону, цегли і, рідше, з бутобетону. Для

захисту колодязя від потрапляння ґрунтових вод (при мокрих ґрунтах) передбачають ізоляцію дна і стінок на 0,5 м вище рівня ґрунтових вод.

Розроблено серії типових проектів водопровідних колодязів з різними

схемами фасонних частин і арматури для сухих, мокрих і просадних ґрунтів.

При проходженні трубопроводу через залізницю та автомобільні шляхи

його укладають в запобіжний футляр із сталевих труб (рис.1.28а).

Футляри (кожухи) захищають від руйнування залізницю чи автомобільну дорогу у випадку аварії трубопроводу, а також сам трубопровід від дії зовнішніх сил, які виникають під час руху транспорту.

При влаштуванні переходів замість футлярів можуть використовувати

прохідні або непрохідні тунелі. Глибина закладання труби футляра або тунелю(відстань від підошви рейси або покриття автодороги до верху труби) має бути не менше 1,0 м при відкритому способі виконання робіт, і не менше1,5 м при виконанні робіт закритими способами.

Рис.1.28 - Схеми переходів:

а-під залізницею;б-дюкером під річкою;в-естакадою над автомобільною дорогою; г-по естакаді через яр:

1-колодязь; 2-кожух; 3-спускна труба; 4-робоча труба; 5-вантуз; 6 – короб; 7-утеплювач.

На кінцях футляра встановлюють колодязі із засувками для вимкнення

водопроводу в разі аварії.

Прокладання трубопроводу через річку, яр або канал може здійснюватись за допомогою дюкера (рис.1.28б) або в утеплених кожухах під мостом, або по естакаді (рис.1.28в,г).При перетині з річкою прокладають по дну дюкер не менше, ніж в дві лінії із сталевих труб, покритих підсиленою антикорозійною ізоляцією. Мінімальна відстань між верхом труби і дном річки- 0,5 м, а для судноплавних в межах фарватеру -1,0м.Відстань у плані між трубами приймають 0,7...1,5 м.

При влаштуванні дюкера через яр або канал необхідно виконувати всі вимоги, як і при перетині з річкою. При цьому слід звертати увагу на закріплення схилів яру. Переходи через широкі, але неглибокі яри слід влаштувати по естакадах,які можливо використовувати як пішохідні мости. Трубопровід у цьому випадку прокладають в утепленому коробі (рис.1.28г).

-Арматура зовнішніх водопровідних мереж. Для організації належної експлуатації на зовнішніх водопровідних мережах передбачають встановленнязапірно-регулювальної (засувки), запобіжної (запобіжні та зворотні клапани, вантузи) і водорозбірноїарматури (водорозбірні колонки, пожежні гідранти).

Засувки призначені для управління потоком води в мережі та вимкнення окремих ділянок для огляду і ремонту. Їх встановлюють у місцях перетину магістралей і відгалужень від них з таким розрахунком, щоб під час ремонту вимикали не більше п'яти пожежних гідрантів. Прохід у засувках перекривається запірними дисками, які пересуваються гвинтовим шпинделем(рис.1.29).

Рис.1.29 – Засувки:

а-паралельна; б-клинова (з не висувним шпинделем):

1-шпиндель; 2-маховик; 3-сальник; 4-кришка; 5-корпус; 6-диск; 7-латунні ущільнюючі кільця; 8-опорний клин.

Зворотні клапани призначені для пропускання води лише в одному напрямку (рис.1.30а). Їх встановлюють на напірних лініях насосних станцій. Запобіжні клапани призначені для захисту трубопроводів від руйнування при підвищенні в них тиску вище за допустимий(рис.1.30б).

Рис.1.30-Клапани:

а – зворотний; б – запобіжний;

1 – корпус; 2 – клапан; 3 – пружина.

Вантузи (рис.1.31) встановлюють у найвищих точках трубопроводу для автоматичного впуску або випуску повітря в трубопроводі.

Рис.1.32-Вантуз:

а-загальний вигляд; б-установка на водоводі;

1-корпус; 2-горловина; 3-шаровий поплавок; 4-клапан для випуску повітря; 5-засувка; 6-водовід.

Пожежні гідранти (рис.1.33а) призначені для забору води із зовнішніхмереж для гасіння пожежі. Пожежні гідранти розташовують у колодязях на спеціальній підставці. При користуванні гідрантом на нього нагвинчуєтьсяпереносний стендер (рис.1.33б), до якого під'єднують пожежні рукави. Крім підземних можуть використовуватись і наземні гідранти, які поєднують з водорозбірними колонками.

Рис.1.33- Конструкція пожежного гідранту і стендера:

а – пожежний гідрант; б – стендер:

1-стояк; 2-пожежна підставка; 3-клапан; 4-штанга з квадратною головкою; 5-спускний пристрій; 6-ковпак; 7-корпус стендера; 8-штанга стендера з квадратною головкою; 9-штуцер для під’єднання пожежного рукава; 10-запірний пристрій штуцера; 11-рукоятка .

У житлових кварталах,які не мають каналізації і вводів у будинки, воду беруть безпосередньо із зовнішньої мережі через встановлені на ній водорозбірні колонки (рис.1.34). Водорозбірні колонки, як правило, розташовують вздовж вулиць і на перехрестях за умови, що радіус дії кожної колонки не перевищує 100 м.

Рис.1.34- Водорозбірна колонка:

а – загальний вигляд; б – деталь верхньої частини;

1-піднімальний важіль з рукояткою; 2-трубчаста штанга; 3-подаюча труба;

4-патрубок; 5-інжектор;6-приймальний бачок;7-клапан.

1.31.6.Конструювання водопровідних мереж

-Розташування водопровідної арматури. Для управління роботою водопровідної мережі та спостереження за їїстаном на ній встановлюють водорозбірну, запірну, регулювальну та запобіжну арматуру, а також водовипуски для спорожнення ділянок трубопроводів.

До водорозбірної арматури належать пожежні гідранти (для забору води при гасінні пожежі) і водорозбірні колонки (для господарсько-питних потреб).

Використовуючи умовні позначення, на конструктивній схемі показують місце знаходження пожежних гідрантів, водорозбірних колонок, засувок та іншої арматури і водовипусків.

Пожежні гідранти встановлюють на перехрестях вулиць і провулків, в основному на розподільчій мережі.

Допускається встановлення гідрантів на магістральних лініях із діаметром труб до 400 мм.Розрахункова відстань між пожежними гідрантами не повинна перевищувати радіус дії пожежного гідранта

R=KLp+r–Нбуд,                                                      (1.30)

де  R-радіус дії пожежного гідранта,м;

К-коефіцієнт,який враховує повороти і згини пожежних рукавів;

Lp –розрахункова довжина пожежних рукавів ,м;

r –радіус дії компактної частини струменя води,м;

Нбуд –висота будинку,м.

Водорозбірні колонки також першочергово розташовують на перехрестяхвулиць і провулків у тих районах забудови, де передбачено їхнє використання для водозабезпечення споживачів. Радіус дії кожної колонки не повинен перевищувати 100 м. Водорозбірні колонки підключають до зовнішніх водопровідних мереж через засувки, вентилі чи коркові крани діаметрами 32- 50 мм.

Розташувавши на схемі пожежні гідранти і водорозбірні колонки, приступають до розміщення засувок на мережі, які повинні бути встановлені в таких місцях:

•	у точках підключення водоводів від насосних станцій та башт до магістральної мережі;

•	у місцях приєднання усіх ліній розподільних мереж до магістральних;

•	на вводах до підприємств (їх повинно бути не менше двох із підключенням до різних ремонтних ділянок) і до громадських будівель;

•	на початку і в кінці кожної ремонтної ділянки з таким розрахунком, щоб відключалось не більше п’яти пожежних гідрантів.

У найнижчих точках ремонтних ділянок мережі передбачаються водовипуски  для спорожнення при ремонтах чи промиванні. Діаметри випусків та обладнання для впускання повітря назначають такими, щоб забезпечувалось спорожнення ремонтних ділянок не більше як за 2 год.

- Деталювання вузлів у мережі. На схемі водопровідної мережі(рис.1.35)показують трубопроводи магістральних і розподільних мереж, їхні діаметри, водопровідні колодязі і відстані між ними. Усю водопровідну арматуру встановлюють у водопровідних колодязях.На схемі всі колодязі нумерують, за допомогою умовних позначень показують труби, фасонні частини й арматуру.

1.32.Напірно-регулювальні споруди і насосні станції

1.32.1.Класифікація напірно-регулювальних споруд

Подавання води споживачам водоводами і через водопровідну мережу здійснюється за допомогою насосних станцій або напірно-регулювальних

Рис.1.35-Конструктивна схема водопровідної мережі

1-водоводи і магістральні лінії; 2-розподільні лінії; 3-пожежний гідрант; 4-водорозбірна колонка; 5-водовипуск; 6-засувка; 7-вентиль; 8-водонапірна башта; l-довжина ділянки, м; -Ø-діаметр труб; ПГ-12 -номер колодязя із пожежним гідрантом; 3-те саме, без гідранта.

споруд (ємкостей), які за способом подавання води можуть бути класифіковані так: активні, тобто які для подавання води використовують зовнішню енергію, наприклад електричну (насосні станції, пневматичні водонапірні установки); пасивні, з яких забирають воду або з яких вода подається в мережу тільки під дією гравітаційних сил (резервуари, башти).

Крім того, ємкостікласифікують за такими ознаками:

-призначенням - регулювальні, запасні, комбіновані (водночас регулювальні й запасні);

-способом відбирання води з них - напірні, що забезпечують необхідний напір для подавання води в водопровідну мережу; безнапірні, з яких вода забирається насосами;

-конструктивними ознаками - підземні резервуари, водонапірні колони та башти, пневматичні водонапірні установки;

-матеріалом - залізобетонні, цегляні, стальні.

Водопровідні насосні станції класифікують за такими основнимиознаками:

-призначенням - насосні станції І підйому, насосні станції II підйому, підвищувальні, або станції підкачування, циркуляційні насосні станції;

-надійністю (за ступенями забезпеченості подавання води) - першої категорії (перерви в роботі не допускається), другої категорії (допускається перерва на час, необхідний для підключення резервних агрегатів), третьої категорії (допускається перерва на період ліквідації аварії, але не більше 24 год);

-ступенем автоматизації - автоматизовані і з телеуправлінням, напівавтоматизовані, з ручним управлінням;

-висотою розміщення устаткування - наземні, напівзаглиблені, підземні, в тому числі і шахтні.

1.32.2.Водонапірні башти і колони

Водонапірні башти використовують для регулювальних і протипожежних запасів води, а також для підтримування необхідних напорів у споживачів.

Основні елементи башти (рис.1.36) ствол, бак і шатро, а водонапірної колони (рис.1.37) - вертикальний циліндричний резервуар.

Для подавання і забирання води, а також для підтримування її необхіднихрівнів башти і колони обладнуютьсистемами трубопроводів, запірно-регулювальною і запобіжною арматурою, а також елементами автоматики.

Рис.1.35-Схема водонапірної башти:

1-трубопровід подавання води в баніту; 2,21-засувки з електроприводом;  3-фундамент і підвальне приміщення; 4-подавально-відвідний трубопровід; 16-драбини;6-сальникові компенсатори; 7-ствол; 8-шатро; 9-бак; 10-датчик мінімального рівня води; 11-датчик максимального рівня води; 12-вентиляційна труба; 13-блискавковідвід; 14 -вікна; 15-переливна труба; 17-грязьова труба із засувкою ручного приводу; 18 - скидна труба; 19-канава чи дощовий колодязь; 20-трубопровід подавання води споживачам.

Ствол башти будують із залізобетону, цегли або сталі. Бак башти переважно стальний, рідше залізобетонний,шатро - дерев'яне, цегляне чи залізобетонне.

Водонапірні башти можуть бути з шатром чи без нього залежно від кліматичних умов, температури води, місткості бака і режиму роботи башт (тривалість обміну води в баці).

Відстань між стінками шатра і бака повинна бути не менше 0,7 м. Безшатрові металеві башти можуть мати теплоізоляцію. Коли вода подається з підземних джерел при температурі повітря Іп> - 25 °С і з обміном у баці не менше одного разу за добу, а також при подаванні води з поверхневих джерел з і > 15 °С і обміні води в баці не менше двох разів за добу башти проектують без шатра і теплоізоляції.

Баки башт можуть мати різну форму. Найчастіше вони круглі чи прямокутнів плані з плоским днищем із сталі; круглів плані з увігнутим днищем із залізобетону чи сталі; круглі в плані з випуклим днищем із сталі, рідше - сферичні, еліпсоїдні, конусні, торичні та ін.

Водонапірні башти повинні бути обладнані трубопроводами й арматурою, що має відповідне призначення (рис.1.35). Крім того, залежно від призначення башти в баці встановлюють різні пристрої для вимірювання рівнів води з передаванням сигналів на пункт керування.Найчастіше це - поплавкові, контактні і манометричні датчики рівнів, які подають сигнали на закриття (відкриття) засувок або включення (виключення) насосів при певних рівнях води.

Водонапірна колона - це сталевий чи залізобетонний циліндричнийрезервуар, встановлений вертикально на плоске днище (рис.1.36). Колони заповнюються водою на всю висоту, що дає можливість більш раціонально використовувати їхній будівельний об'єм порівняно з баштами. Тому колонидешевші, простіші у виготовленні та експлуатації.

На відміну від роботи башт при застосуванні водонапірних колондопускається значне зниження напорів для використання аварійних чи протипожежних запасів води. Тому найчастіше водонапірні колони застосовують у системах виробничого водопостачання.

За нормального режиму роботи використовується тільки та частина загального об'єму, яка забезпечує подавання води під необхідним напором. Решта об'єму зберігається як аварійний запас, який може використовуватись тільки при підключенні спеціальних насосів або без них, якщо в системі допускається значне зниження вільних напорів. Наприклад, у системах виробничого водопостачання металургійних заводів, коли під час аварії треба забезпечити подавання води найбільш відповідальним холодильникам. Для цього достатньо мати напір близько 2 м.

Недоліками водонапірних колон є застій в них води і, як наслідок, погіршення її якості, що має істотне значення тільки для господарсько-питних водопроводів.

Рис.1.36-Схема водонапірної колони:

1-подавально-відвідний трубопровід; 2-стінки колони; 3-драбина; 4-лаз; 5-датчики рівнів;6-переливний трубопровід.

Часто водонапірні колони об'єднують з насосними станціями підкачування (рис.1.37). У такій споруді основний регульований об'єм знаходиться в нижній частині (стволі), а протипожежний - у верхній частині (баці) колони.

1.32.3.Підземні резервуари

Залежно від призначення резервуарів у них можуть  зберігатись регульовані, пожежні чи аварійні запаси води.

В резервуарах на станціях водопідготовки додатково повинні бути об'єми води для власних потреб (промивання фільтрів, приготування реагентів тощо), а також контактні об'єми для забезпечення необхідного часу контактуводи з реагентами. Контактний об'ємзменшують на величини протипожежного й аварійного запасів у разі наявності їх.

Рис.1.37-Схема устаткування водонапірної колони , суміщеної з насосною станцією підкачування:

1 -насосна станція підкачування; 2 - колона; 3-робоча переливна труба; 4-подавально-відвідний трубопровід; 5-труба для відведення повітря; 6-бак; 7-датчики рівнів; 8-дно бака; 9-запобіжна переливна труба; 10-напірна труба; 11-трубопровід до водопровідної мережі;12  - всмоктувальнийтрубопровід.

На додаток до класифікації , яку ми розглядали на початку теми , резервуари можна класифікувати так:

-за формою: круглі (горизонтальні і вертикальні), прямокутні;

-за ступенем заглиблення: підземні, напівпідземні;

-за наявністю перекриття: відкриті, закриті.

Напірні резервуари споруджують у місцях з високими геодезичними відмітками і тому вони виконують ту саму роль, що й водонапірні башти.

Безнапірні резервуари влаштовують в основному біля насосних станцій, на станціях підготовки води. З них забирають воду насосами і подають водоводами у водопровідну мережу споживачам. Найчастіше такі резервуари (резервуари чистої води - РЧВ) будують залізобетонними, головним чином із збірних елементів.

Для забезпечення надійності водопостачання в одному вузлі повинно бути не менше двох резервуарів одного призначення. В усіх резервуарах відповідні рівні регульованих, пожежних, аварійних та інших об'ємів води мають бути на однакових відмітках. При відключенні одного резервуара в інших повинно зберігатись не менпте 50% пожежного і аварійного запасів води. Влаштування одного резервуараможливе тільки за відсутності в ньому пожежного й аварійного об'ємів води.

Залежно від призначення резервуарів, їхнього розміщення в системі водопостачання вони повинні бути обладнані подавальними і відвідними трубами, переливним пристроєм, спускним трубопроводом, вентиляційними засобами, драбинами, люками-лазами, світловими люками, промивним трубопроводом, засобами автоматики (рис.1.38 і 1.39) і захищені від замерзання води в них.У РЧВ необхідно забезпечити обмін усієї води протягом не більше 48 год, а за відповідного обґрунтування - до 4 діб. Для цього забезпечують циркуляцію води із встановленням перегородок (рис.1.36) або циркуляційних насосів.

У резервуарах потрібно забезпечити недоторканість пожежного запасу води, що досягається одним із таких способів (рис.1.37), як відбирання води на господарські і пожежні потреби з різних відміток; влаштування відкритого циліндричного колодязя або сифона. Останній спосіб має ту перевагу, що

Рис.1.38 - Схема обладнання підземного резервуара

1 — резервуар; 2 — драбина; 3 — люк-лаз; 4— поплавковий клапан; 5—вентиляційна труба; 6— вимощення; 7— камера переключення; 8 — скидний трубопровід; 9 — переливна труба; 10 — трубопровід забирання води на господарсько-питні потреби; 11 — подавальний трубопровід; 12 — трубопровід забирання води на протипожежні потреби; 13 — грязьовий трубопровід; 14— приямок .

Рис.1.39 - Схема комунікацій РЧВ:

1 — резервуар; 2 — приямок; 3 — камера переключення; 4 — всмоктувальні трубопроводи насосів; 5 — трубопровід забирання води на протипожежні потреби; 6— те саме, на господарсько-питні потреби; 7— грязьовий трубопровід; 8 — переливний трубопровід; 9 — скидний трубопровід; 10 — перегородки; 11 — подавальний трубопровід; 12 — напрям руху води .

вода весь час забирається на дні резервуара і не виникає застійних зон по його висоті. При зниженні рівня води менше Zmin. через отвори на згині сифона засмоктується повітря, зривається вакуум і відбирання води припиняється. Зовні резервуара на відвідному трубопроводі повинен бути пристрій для відбирання води автоцистернами і пожежними машинами.

Рис.1.40 - Схема забезпечення недоторканого пожежного запасуводи в РЧВ:

а-розміщення водозабірних труб на різних відмітках; б-влаштування всмоктувального колодязя; в-влаштування сифона:

1-резервуар; 2-трубопровід забирання води на господарсько-питні потреби;. 3-те саме, на пожежні цілі; 4-приямок; 5-всмоктувальний колодязь; 6-сифон; 7-отвори у сифоні (2-3 шт. діаметром 20-30 мм).

Використані пожежний і аварійний запаси води відновлюють шляхом подавання води в РЧВ резервними насосами або знижуючи подавання води споживачам на господарсько-питні потреби для систем водопостачання І і II категорій до 70%, а для III категорії - до 50% розрахункових витрат і подаючи воду на виробничі потреби за аварійними графіками. Максимальні строки відновлення пожежного об'єму:

до 24 год - у населених пунктах і промислових підприємствах з виробництвами за пожежною безпекою категорій А, Б, В;

до 36 год - на промислових підприємствах з виробництвами за пожежною безпекою категорій Г, Д, Е;

до 72 год - у сільських населених пунктах і на сільськогосподарських підприємствах.

Час, необхідний для відновлення аварійного запасу, - 36- 48 год .

1.32.4.Пневматичні водонапірні установки

Пневматичні водонапірні установки застосовують у системах водопостачання невеликих об'єктів. Вони виконують ту саму функцію, що й водонапірні башти. Необхідний напір у них створюється стисненим повітрям. Розрізняють установки змінного і постійного тиску.

Пневматична водонапірна установка включає два герметично закритихкотли (водяний і повітряний), компресор, засоби автоматики і комунікації (рис.7). Вода на установку подається насосом з РЧВ, свердловини чи безпосередньо з водопровідної мережі.

Рис.1.41 - Схема пневматичної водонапірної установки змінного тиску:

1-резервуар чи водне джерело; 2-насос; 3-компресор; 4-труба для подавання стиснутого повітря; 5-повітряний котел; 6-водяний котел; 7-манометр; 8-контактне реле; 9-шафа керування; 10-напірний трубопровід до населеного пункту.

-Пневматична водонапірна установка змінного тиску(рис.1.41)працює таким чином. У години, коли подача насосів перевищує водорозбір, надлишок води надходить у водяний бак. При цьому рівень води в ньому піднімається, повітря стискується і тиск підвищується. Коли відмітка рівня води досягає величини Z2 і відповідного їй тиску Ршах, реле тиску подає сигнал на вимикання електродвигуна насоса. Після цього вода у водопровідну мережу надходить тільки із водяного котла завдяки енергії стисненого повітря. В разі виходу води з котла її рівень знижується, повітря розширюється і тиск зменшується. При досягненні рівня води Z1 і відповідного йому тиску Ршіп реле тиску подає сигнал на вмикання насоса і цикл роботи установки повторюється.

Порівняно з водонапірними баштами пневматичні водонапірні установки мають такі переваги: меншу будівельну вартість і витрату металу; гасяться гідравлічні удари; в разі необхідності є можливість підвищити напори в системі.

До недоліків таких установок слід віднести: значні витратиелектроенергії (робота насосів у широкому діапазоні Q-Н-характеристик, у тому числі і в зоні з низькими ККД, необхідність постійно чи періодично підкачувати повітря, оскільки воно розчиняється у воді і виходить з котлів), складніша експлуатація, нижча надійність роботи. Для поповнення об’єму повітря в котлах на малих установках замість компресорів застосовують струменеві регулятори, що спрощує експлуатацію установок. Зменшення інтенсивності розчинення повітря у воді досягається завдяки застосуванню еластичних пластмасових оболонок чи плівок.

-Упневматичних установках постійного тиску на повітряній трубі між повітряним котлом і водяним установлюють редукційний клапан, який пропускає повітря у водяний котел при зниженні рівня води в ньому, підтримуючи тиск постійним.

Для видалення повітря при підвищенні тиску у водяному котлі встановлюють запобіжний клапан. Завдяки цьому на виході з пневматичної водонапірної установки підтримується постійний тиск, що важливо для деяких промислових об'єктів, коли зміна напору зумовлює недопустиміколивання витрат води. Однак такі установки більш складні в експлуатації, потребують підвищених витрат електроенергії (на підкачуванняповітря в повітряний бак, тиск в якому не повинен бути нижчеPmax) і тому менш економічні, ніж пневматичні водонапірні установки змінного тиску.

1.32.5.Водопровідні насосні станції

До складу насосних станцій входять основні (робочі) й резервні агрегати,насоси спеціального призначення (протипожежні, дренажні та ін.), а також допоміжне обладнання, яке забезпечує нормальну роботу робочих агрегатів (електрообладнання, підйомно-транспортні механізми, контрольно-вимірювальні йсигнальні пристрої тощо).

Як правило, будівлі насосних станцій проектуютькруглими абопрямокутними в плані(рис.1.42).

За місцем розташування в загальній схемі водопостачання і призначенням насосні станції розділяють на станції першогой другого підйому, підвищувальні й циркуляційні.

Станції першого підйому призначені для перекачування води з джерела

водопостачання на очисні споруди, а якщо очищення не потрібне, то в резервуари чистої води. Для забезпечення стабільної роботи водоприймальних і очисних споруд насоси станції першого підйому розраховують на рівномірну подачуводи протягом доби.

Станції другого підйому перекачують воду з резервуарівчистої води до споживача. Оскільки споживання води на господарсько-питні потреби нерівномірне протягом доби за годинами, то насосні станції забезпечують подачу води з урахуванням цієї нерівномірності.

Для забезпечення подачі розрахункових витрат води на гасіння пожежі слід передбачати в необхідних випадках встановлення протипожежних агрегатів в насосних станціях другого підйому або влаштування спеціальних протипожежних насосних станцій.

Циркуляційні насосні станції влаштовують в системах технічного водопостачання у тих випадках, коли необхідно забезпечити циркуляцію води, наприклад, у замкнутих системах охолодження.

Підвищувальні насосні станціїпідвищують напір у водопровідній мережі.Насоси в цьому випадку підключають безпосередньо до водопровідної мережі. На рис.1.42 показано насосну станцію 2-го підйому.

Для забезпечення надійної й економічної експлуатації насосних станцій вони повинні бути обладнані:

•	основним енергетичним устаткуванням (насоси і двигуни; пристрої регулювання частоти обертання – каскадно - вентильні системи , електромагнітні та гідравлічні муфти);

•	механічним устаткуванням (запірно-регулювальна і запобіжна арматура, вантажопідйомні механізми);

•	електричними пристроями (силові трансформатори, розподільний пристрій, шафи керування, струмопроводи);

•	допоміжним устаткуванням (вакуум-системи, дренажні насоси, контрольно-вимірювальні прилади, системи автоматики).

Контрольно-вимірювальні прилади поділяють на дві групи:

-для вимірювання технологічних параметрів(подачі, тиску, температури води тощо);

-для вимірювання електричних параметрів (сили струму, напруги, витрат електроенергії, потужності тощо).

Для контролю технологічних параметрів насосні агрегати і комунікації насосної станції необхідно обладнати:

•вакуумметрами  чи мановакуумметрами - на всмоктувальних патрубках насосів;

•манометрами - на напірних патрубках насосів і напірних колекторах (на великих насосних станціях установлюють самописні манометри, які фіксують тиск на стрічкових чи кругових діаграмах);

•водомірами чи витратомірами (діафрагмами, ультразвуковими, індукційними та ін.) - на водоводах на виході з насосної станції (в окремих камерах чи безпосередньо в машинному залі);

•рівнемірами (поплавковими, гідростатичними, електричними) - в РЧВ, з яких вода забирається насосами.

Контрольно-вимірювальні прилади встановлюють також на пульті керування системами автоматики, що дає змогу постійно вести контроль за технологічними параметрами й оперативно змінювати режими роботи насосних агрегатів .

1.32.6.Типи насосів та їх характеристики

Насоси - це гідравлічні машини, які передають рідині, що протікає всередині них, енергію, отриману зовні. Завдяки цьому рідина піднімається

на деяку висоту або отримує відповідний тиск.

За принципом роботи і конструкцією робочих органів насоси поділяють на об’ємні й динамічні.

У динамічних-рідина під дією сили переміщується в камері, яка постійно з’єднана з входом і виходом насоса.

Об’ємні насоси працюють за принципом, при якому рідина переміщується шляхом періодичної зміни об’єму камери при перемінному поєднанні її із входом і виходом.Рідина за кожний цикл подається певними порціями -об’ємами.

Рис.1.42 - Насосна станція 2-го підйому

1 – машинна зала; 2 – щитове приміщення; 3 – трансформаторні камери

До динамічних насосів відносять: лопатеві (відцентрові, осьові, діагональні), в яких рідина переміщується шляхом обтікання лопастей робочого колеса(рис.1.43а,б); вихрові, в яких рідина переміщується по периферії робочого колеса (рис.1.43в); шнекові, в яких рідина переміщується шнеком (гвинтом) уздовж його осі (рис.1.43г); ерліфти (повітряні водопідйомники), в основу роботи яких покладено принцип використання різниці густини рідини і повітряноводяної суміші в системі сполучених трубопроводів (рис.1.44); струменеві, які використовують енергію рідини, що підводиться зовні (рис.1.44); гідравлічні тарани, в яких для підняття рідини використовується енергія гідравлічного удару,та інші.

Рис.1.43 - Схеми відцентрового (а, б), вихрового (в) і шнекового (г) насосів:

1 - робоче колесо; 2 - криволінійні лопаті; 3 - корпус;4, 5 - всмоктувальний і напірний трубопроводи; 6 – шнек .

Рис. 1.44 -  Схема роботи ерліфта:

а - нагнітального; б – всмоктувального;

1- водопідйомна труба; 2 - повітряна труба від компресору; 3 - обсадна труба;

4 - форсунка; 5 - емульсія; 6 - труба до вакуум-насоса.

Об’ємні й поршневі насоси працюють за принципом механічного витіснення замкненого об’єму рідини (рис.1.45).

Рис.1.45 - Водоструменевий насос:

а - схема насоса; б - схема установки насоса:

1 - всмоктувальна труба; 2 – напірна труба; 3 - сопло; 4 - змішувальна камера; 5- дифузор; 6 – горловина.

Повітряні підйомники (ерліфти) для підйому й подачі води використовують стиснене (розріджене) повітря, тому вимагають будівництва компресорних станцій. Ерліфти прості, надійні за конструкцією і в експлуатації.

Струменеві насоси знайшли широке застосування для відкачування осаду з водоприймальних і відстійних споруд і відсмоктування повітря із всмоктувальних труб при запуску великих відцентрових насосів.

Поршневі й вихрові насоси в даний час для підйому води застосовують рідко і тільки в тих випадках, коли при невеликих витратах потрібен високий тиск.

Рис.1.46 -  Схеми поршневих насосів:

а - вертикального; б – горизонтального;

1-всмоктувальна труба; 2-всмоктувальний клапан; 3-робоча камера;4-нагнітальний клапан; 5-напірна труба; 6-поршень; 7-циліндр; 8-шток; 9-повзун;10-шатун; 11-кривошип (ВМТ; НМТ - верхня і нижня мертві точкИ).

Водопровідні насосні станції обладнують, як правило, відцентровими насосами, які мають такі переваги над насосами інших типів: прості за будовою,надійні в експлуатації, забезпечують рівномірну подачу рідини і можуть безпосередньо з’єднуватися з електродвигуном.

Роботу кожного насоса в складі установки(рис.1.43а,б) прийнято характеризувати такими параметрами: подача Q, напір Н, потужність N, коефіцієнт корисної дії η і висота всмоктування Нвак.

Подача насоса Q (л/с, м3/год) - це об’єм рідини, який подається насосом заодиницю часу (л/с, м3/год).

Напір насоса Н (м) - це приріст енергії потоку рідини, що протікає через насос і визначається за формулою:

H=∆Z+P2-P1ρg+V2-V12g,	(1)

де ∆Z - перевищення центра напірного патрубка насоса (на виході) над центром всмоктувального (на вході), м;

P1 і P2 - тиск на вході і виході з насоса, Па;

ρ - питома маса, кг/м3;

g - прискорення вільного падіння, м/с2;

V1 і V2 - швидкості води на вході і виході з насоса, м/с.

Рис.1.47 -  Схема установки відцентрового насоса:

1 - напірний трубопровід; 2 - засувка; 3 - зворотний клапан; 4 - манометр;5 - насос; 6 - вакуумметр; 7 - всмоктувальний трубопровід; 8 - приймальний клапан;Нгв - геометрична висота всмоктування; Нг - геометрична висота підйому води;Н - повний напір насоса (повна висота підйому води); hгв - втрати напору у всмоктувальному трубопроводі; hгн - втрати напору в напірному трубопроводі.

У системах водопостачання найбільш поширені відцентрові насоси, які належать до динамічних лопатевих насосів, їх класифікують таким чином:

а)	за кількістю робочих коліс - одноколісні (одноступінчасті) і багатоколісні (багатоступеневі);

б)	за напором - низьконапірні (до 40 м), середньонапірні (до 70 м) і високонапірні (понад 70 м);

в)	за способом підведення води до колеса - односторонні і двосторонні;

г)	за розміщенням вала - горизонтальні і вертикальні;

д)	за способом з'єднання насоса з двигуном - моноблокові (робоче колесо встановлене на вал електродвигуна) і насоси, з'єднані з двигунами за допомогою муфт (пружних, індукційних, гідравлічних та інших);

є) за способом забору води - заглиблені, самовсмоктувальні і заливні (мають позитивну висоту всмоктування, але потребують заповнення корпуса водою перед початком роботи).

Найчастіше в системах водопостачання застосовують насоси типів К, КМ, Д, ЗЦВ та ін.

Насоси консольні, горизонтальні, одноступінчасті з одностороннім підведенням води до робочого колеса випускають двох типів: К - на окремій опорі (з'єднуються з двигуном за допомогою муфти); КМ - моноблокові (насос і електродвигун розміщені на одному валу і змонтовані на одній опорній станині).

Насоси типу Д - горизонтальні з двобічним підведенням води до колеса більш потужні (Q<3 - до 12 500 м3/год), ніж насоси типу К(Q - до 300 м3/год), мають більш високий ККД (73-88%) і надійніші в експлуатації.

Свердловинні насоси типу ЗЦВ - заглибні, багатоступінчасті з вертикальним валом.

Такі насоси наведених типів призначені для подавання питної і технічної води з температурою до 85 °С і вмістом твердих домішок не більше 0,05% за масою з розмірами частинок до 0,2 мм.

Описані параметри наводяться в паспортах насосів на графіках робочих характеристик (рис.1.48) для відповідних значень частоти обертання (n) і діаметрів робочих коліс (Dрк).

Рис.1.48 -  Робоча характеристика відцентрового насоса.

1.33.Системи і схеми водовідведення

1.33.1.Призначення окремих елементів системи водовідведення

Комплекс інженерних споруд і санітарних заходів, призначених для збору стічних вод в місці утворення, відведення їх за межі обслуговуваного об'єкта, очищення, знешкодження і знезараження стічних вод і утворюваних осадів,випуску очищених стічних вод у водоймища,називається водовідвідною системою або каналізацією.

Система каналізації складається з наступних елементів (рис.1.49):

-внутрішні каналізаційні пристрої(внутрішні будинкові й внутрішні цехові) призначені для прийому стічних вод в місці утворення і відведення їх замежі будівлі.

Пристрої складаються з приймачів - санітарних приладів (унітазів,пісуарів, раковин, умивальників, мийок, трапів, ванн та ін.), з мережі відвіднихтруб, стояків і випусків до першого зовнішнього каналізаційного колодязя (рис.1.50,рис.1.51).

Рис.1.49 - Схема каналізації населеного пункту:

РСП-районна станція перекачування; ГНС-головна НС;ОСК-очисні споруди каналізації;

1 - квартали населеного пункту; 2 - вулична мережа; 3 - колектори; 4 - головний колектор; 5 - напірний колектор; 6-випуск очищених стічних вод у водоймище; 7-аварійний випуск.

Рис.1.50 - Схема внутрішньої каналізації житлової будівлі:

1-витяжна вентиляційна труба; 2-стояк;3-внутрішні будинкові каналізаційні при-строї(санітарно-технічні прилади); 4-відвідна труба;5-ревізія; 6-випуск; 7-оглядовий колодязь на дворовій мережі; 8-дворова мережа; 9-контрольний колодязь; 10-сполучна гілка;11-оглядовий колодязь на вуличній мережі;12-вулична мережа.

Рис.1.51 - Схема внутрішньої виробничої каналізації:

1-виробничі апарати або машини;2-лоток; 3-стояк; 4-сифон(пристрій для запобігання попаданню неприємних запахів у приміщення); 5-випуск;6-оглядовий колодязь;7-відстійник .

Кожний з приймачів забезпечений гідравлічним затвором (сифоном),що оберігає приміщення від попадання в них газів з каналізаційної мережі. Деякі санітарні прилади (унітази, трапи) мають гідравлічні затвори в своїх конструкціях.

Стояки встановлюють в опалювальних приміщеннях, пропускаютьчерез горищне приміщення і виводять вище дахів, що створює в каналізаційній мережі умови для обміну повітря, тобто її вентиляцію.

-зовнішня каналізаційна мережа- це розгалужена мережа труб, каналів,

що збирають і відводять стічні води самопливом до НС або до очисних споруд.

Залежно від призначення, місця укладання і розмірів зовнішню каналізаційну мережу називають внутрішньодворовою , внутрішньо-квартальною  або вуличною.

Каналізаційна мережа, яка розташована в межах однієї дворової ділянки і об'єднує випуски з окремих будівель, називається дворовою (рис.1.52).

Рис.1.52-Схема дворової каналізаційної

мережі                                                     Рис.1.53-Схема внутрішньоквартальної

каналізаційної мережі

Мережу,яка прокладена в межах кварталу і приймає стоки від будівель в цьому кварталі,називають внутрішньоквартальною (рис.1.53).

Мережу, що приймає стічні води з внутрішньоквартальних мереж, називають вуличною.

Внутрішньоквартальна каналізаційна мережа закінчується контрольним колодязем (КК), розташованим за межами кварталу.

Ділянку мережі, що поєднує контрольний колодязьз вуличною мережею, називають сполучною гілкою.

Частина каналізованої території, яка обмежена вододілами, тобто найвищими за відмітками землі лініями, від яких рельєф місцевості знижується всередину цієї території, має назву басейну каналізування.     Басейнами є і райони зпониженням рельєфу до однієї із своїх меж (до водоймища, яру). У межах кожного басейну вулична каналізаційна мережа об'єднується одним або декількомаколекторами, які відводять стічні води за межі басейну.

- колектором називають ділянку каналізаційної мережі, що приймає стічні води з двох або декількох вуличних ліній. Розрізняють колектори басейну каналізування (які об'єднують каналізаційну мережу всього басейну), головний колектор (який об'єднує два або декілька колекторів басейнів каналізування), заміські або відвідні колектори (що не мають приєднань, відводять стічні води транзитом за межі об'єкта каналізування до НС і ОС). Великі колектори називають каналами.

- насосні станції і напірні водоводи (колектори). Стічні води, якщо дозволяє рельєф місцевості, передають на ОС самопливом.

При великих заглибленнях колекторів у знижених місцях влаштовують насосні станції для підйому стічних вод на вищі відмітки, звідки вони самопливом надходять на ОС.

Залежно від призначення насосні станції підрозділяють на місцеві - для перекачування стічних вод одного або декількох окремих об'єктів каналізування; районні -для вод окремих районів або басейнів каналізування; головні-для вод каналізованого населеного пункту (об'єкта).

Ділянку каналізаційної мережі від НС до самопливного каналу або ОС називають напірним колектором.

-споруди для очищення стічних вод і обробки осаду призначені для виділення з поступаючих стічних вод забруднень, що містяться в них.

Крім того, на кожній очисній станції так чи інакше вирішують питання обробки утворюваних осадів; вони можуть оброблятися безпосередньо на території даної станції або передаватися для обробки на іншу станцію.

Очисні споруди каналізації розташовують нижче за течією річки відносно обслуговуваного об'єкта на деякій відстані від забудови. Таким чином, навіть очищені стічні води скидаються у водоймище за межами міста або підприємства і забруднення річкової води в межах населеного пункту не відбувається.

-випуски у водоймище - трубопроводи, які призначені для відведення

очищених стічних вод у водоймище.

Конструкція цих споруд обумовлена такими вимогами: забезпечення швидкого і інтенсивного змішування стічних вод з водою водоймища і виключення руйнування самого випуску потоками стічної води, що скидається, і води водоймища.

Аварійні випуски розташовуються на головних колекторах і перед насосними станціями. Скидання води в річку через випуски допускається тільки в надзвичайних ситуаціях-при аваріях на колекторах або насосних станціях.

1.33.2.Види каналізації. Види стічних вод

Внутрішні й зовнішні водовідвідні мережі є елементами сплавної каналізації, при якій рідкі, розчинені у воді забруднення транспортують на ОС для обробки за межі населених місць трубами і каналами, прокладеними під землею.

Для невеликих споживачів (приватні будинки) використовується інший

вид каналізації – вивізна. У цьому випадку тверді й рідкі забруднення збирають у водонепроникних приймачах (вигрібні ями) і періодично, в міру наповнення їх, вивозять для обробки. Вивізна каналізація економічно невигідна, може бути використана тільки для збору невеликої кількості стічних вод і, на відміну від сплавної, не забезпечує належного санітарного стану території.

Воду, яку використовували для різних господарсько-побутових або вироничих потреб і яка змінила при цьому свої властивості, називають стічною,сюди ж відносяться дощові й талі води.

Стічні води ділять на три групи:

-побутові (або господарсько-фекальні), які надходять від раковин, ванн,

унітазів, трапів та інших санітарних приладів, що встановлені в житлових, громадських і промислових будівлях. Ці води, забруднені в основному фізіологічними виділеннями і господарськими відходами, можуть містити хвороботворні бактерії. До цієї категорії відносяться також банно-пральні й душові води;

-виробничі (або промислові) - такі, що утворюються при використанні во-

ди в різних технологічних процесах виробництва (при охолоджуванні вагранок,печей і машин, забарвленні шкіри, тканин і їх промиванні, змиванні окалини та ін.);

-атмосферні (або дощові) - такі, що утворюються в результаті випадання

атмосферних опадів (дощів, танення снігу і льоду).

Окрім цього, виділяють ще міські стічні води, що являють собою суміш виробничих і побутових стічних вод, тобто води, що надходять на міські очисні споруди.

Стічні води є складними багатокомпонентними утвореннями, забрудненими речовинами, які можуть знаходитися в розчиненому, колоїдному і дисперсному (нерозчиненому) стані. Колоїдні й нерозчинені речовини утворюють грубо- й тонкодисперсні суспензії, емульсії, піну.

За своїм походженням забруднення поділяються на мінеральні, органічні й біологічні (бактеріальні).

Органічні речовини в побутових стоках знаходяться у вигляді білків, вуглеводів, жирів, продуктів фізіологічної переробки. Крім того,побутові стоки містять ганчір'я, папір, відходи рослинного походження, а також синтетичні поверхнево-активні речовини (СПАР). З неорганічних компонентів у цій категорії стоків присутні у вигляді іонів калій, натрій, кальцій, магній,хлор, карбонати, сульфати.

Побутові стоки містять у своєму складі біологічні забруднення, які представлені бактеріями, в основному виділеними з кишечника людини, яйцями гельмінтів, дріжджовими і цвільовими грибками, вірусами,в зв'язку з чим ці стоки становлять епідеміологічну небезпеку для людей, а також тваринного і рослинного світів.

Склад стічних вод промислових підприємств різноманітний, проте в більшості випадків у цих водах відсутні фосфор і азот, вони звичайно не забруднені патогенною мікрофлорою.

1.33.3.Види систем водовідведення

Відомі наступні системи каналізації:

-загальносплавна;

- роздільна (повна або неповна);

- напівроздільна;

- комбінована.

Мережу, призначену для відведення атмосферних вод, називають водостоком або мережею дощової каналізації, а мережу, призначену для відведення побутових вод, - мережею побутової каналізації.

Забруднені виробничі води відводяться в мережу побутової каналізації, якщо вони не справляють шкідливої дії на процеси очищення, інакше для відведення цих вод влаштовують спеціальну мережу виробничої каналізації.

При загальносплавній системі каналізації всі побутові, виробничі й дощові води відводяться однією підземною мережею на очисні споруди для сумісного очищення (рис.1.54).

Збирання

Ливнеспуски

Рис.1.54 - Загальносплавна система водовідведення

Для розвантаження загальносплавної мережі при сильних дощах на головному колекторі влаштовують розділові камери-ливнеспуски, через які в разі виникнення великих витрат частина побутових, виробничих і дощових стічних вод скидається в найближче водоймище.

Об'єм стічних вод, а отже і кількість забруднень, що скидаються у водоймище, залежить від витрати води в річці й здатності її до самоочищення. Чим більше витрата води в річці, тим більша кількість стічних вод може бути в неї скинута.

Об'єм скидання стічних вод через окремі ливнеспуски залежить і від місця їх розташування.

Через ливнеспуски, що розташовані в кінці колектора або перед насосною станцією, допускається скидання більшого об'єму стічних вод у водоймище, оскільки це скидання здійснюється за межами об'єктів водовідведення. При цьому менші відносні об'єми стічних вод залишаються в мережі і потім поступають на очисні споруди.

Через ливнеспуски, що розташовані на початку колекторів, допускається скидання менших об'ємів стічних вод. При цьому більший об'єм їх залишиться в мережі. Таким чином, відбувається мінімальне забруднення річкової води в межах об'єктів водовідведення.

Відведення стічних вод забезпечує високий санітарний стан обслуговуваної території. Недоліком цієї системи є те, що дощові водипоступають в неї періодично в кількості, що на багато разів перевищуєприток побутових і виробничих вод. Це викликає необхідність будувати канали великої площі поперечного перетину,якими в суху погоду протікає небагато води. Іншим недоліком є епізодичне скидання у водоймище деякої частини побутових і виробничих стічних вод без очищення, можливе тільки при наявності поряд з обслуговуваними об'єктами річок з великими витратами води.

Протяжність загальносплавної мережі менше мереж повної роздільної системи.

Повна роздільна система складається з двох  або більшого числа самостійних підземних мереж, кожна з яких призначена для відведення стічних вод певного виду (рис.1.55): побутова мережа слугує для відведення побутових вод від міста; виробнича мережа – для відведення виробничих вод; водостоки або дощова мережа – для відведення атмосферних вод.

Побутова       Дощова

Рис.1.55 - Повна роздільна система каналізації:

ОСПП – очисні споруди промислового підприємства

Для очищення виробничих стічних вод передбачаються спеціальні очисні споруди, після яких частково очищені води можуть прямувати для доочистки на міські очисні споруди (ОСК) або (при достатньому ступені очищення) скидатися у водоймище.

Можливо повторне використання очищених стічних вод у технологічному процесі підприємств.

Основним недоліком повної роздільної системи водовідведення є проблема очищення поверхневого стоку для дотримання вимог з охорони водоймищ від забруднень.

Неповна роздільна система має одну водовідвідну мережу, по якій відводяться побутові й виробничі стічні води; атмосферні води відводяться у водоймище відкритими каналами, лотками, кюветами або канавами.               Влаштування неповної роздільної системи можливе тільки для невеликих об'єктів. Звичайно ця система є проміжним етапом будівництва повної роздільної системи.

Напівроздільна система складається з двох мереж: одна-для відве-дення побутових і виробничих вод, інша – для відведення атмосферних вод, але головні відвідні колектори влаштовують спільними (рис.1.56). При цьому дощова мережа з'єднується із спільним відвідним колектором через спеціальні розділові камери, в яких стік від дощів помірної інтенсивності прямує в спільний відвідний колектор, а при сильних дощах частина дощового стоку скидається в найближче водоймище без очищення.

Виробничо-	               Дощова

камери

Рис.1.56-Напівроздільна система каналізації

Комбінованою системою водовідведення називають таку систему, при якій обслуговуваний об'єкт в одній частині обладнаний загальносплавною системою, а в іншій – повною роздільною. Комбіновані системи звичайно складаються історично в міру зростання того або іншого населеного пункту.

1.33.4.Труби, камери і колодязі на каналізаційній мережі

До каналізаційних труб і каналів ставлять вимоги щодо:

- міцності;

-водонепроникності;

-нестираності;

- хімічної стійкості;

-гідравлічної гладкості;

-термостійкості.

Матеріал труб вибирають з урахуванням призначення колекторів, складу і властивостей стічних вод і місцевих умов. Широке застосування одержали труби:

-керамічні;

- бетонні;

-залізобетонні зі заздалегідь напруженою арматурою;

- із залізобетонних блоків;

-азбестоцементні,

-чавунні;

- пластмасові;

-сталеві (цільнопротягнуті і електрозварювані);

-скляні та ін.

Перераховані види матеріалів труб і каналів можна застосовувати для відведення звичайних побутових і виробничих стічних вод, нейтральних (з рН=7) і слабколужних (з рН=8-10). При слабкокислих стоках (з рН=5-6) можна застосовувати керамічні й асбестоцементні безнапірні, для стічних вод середньо- і сильнокислотних (з рН=5-3 і рН=3-2) – кислототривкі кера-мічні, фаолітові, поліетиленові, вініпластові, скляні; при рН=4-10 і температурі стоків до 60֯C – фаолітові або поліпропіленові труби.

Для напірних каналізаційних колекторів застосовують чавунні, сталеві, залізобетонні, азбестоцементні труби.

Чавунні труби застосовують у випадках, коли мають місце великізов-нішні навантаження, а також в районах обвалів і в зонах санітарної охорони.

Сталеві труби використовують в районах з сейсмічністю понад 7 балів.

Канали і колектори великих перетинів споруджують із залізобетонних блоків заводського виготовлення, цегли підвищеної якості і міцності.

Для огляду і прочищання каналізаційної мережі на ній споруджують оглядові колодязі. Їх роблять скрізь, де змінюються напрям, діаметр або ухил лінії.

Залежно від призначення оглядові колодязі підрозділяються на лінійні,поворотні, з’єднувальні, контрольні, промивні й перепадні.

Лінійні колодязі встановлюють на прямих ділянках каналізаційних мереж усіх систем через 35-300 м залежно від діаметру труб.

Поворотні колодязі встановлюють в місцях зміни напрямку мережі в плані або по висоті.

З'єднувальні оглядові колодязі встановлюють в місцях з’єднання кана-лізаційних ліній.

Промивні колодязі передбачають на тих ділянках каналізаційної мере-жі,де можливе випадання осаду в трубах.

Перепадні колодязі споруджують в місцях, де з’єднуються труби на різній глибині, що має місце при приєднанні бокових притоків до основної каналізаційної мережі, при влаштуванні перепадів у зв’язку з різкою зміною рельєфу місцевості й необхідності зменшення швидкості протоку стічних вод по мережі.

Контрольні колодязі встановлюють перед червоною лінією забудови зі сторони будинків у місцях під’єднання дворової, квартальної або промисло-вої мережі до вуличної.

Колодязі на напірних трубопроводах встановлюють при необхідності розміщення в них засувок, випусків, вантузів та іншої арматури.

Оглядові колодязі виконують з цегли або залізобетону. В плані вони можуть мати круглу або прямокутну форму (рис.1.57).

Рис.1.57 - Оглядові каналізаційні колодязі:

а) круглий; б) прямокутний:

1 - чавунний люк з кришкою; 2 - горловина; 3 - скоби; 4 - робоча камера;

5 - лоток; 6 - бетонне дно; 7 - плита перекриття .

Основними елементами колодязів є: основа (підготовка, плита та набивний лоток), робоча камера перекриття або перехідна частина, горловина, кришка з люком. Висоту робочої камери приймають, як правило, 1800 мм. Розміри камери обумовлені можливістю виконання робіт по огляду, прочищенню і ремонту мережі.

Між колодязями каналізаційні лінії слід прокладати прямолінійними.

Розрахункова швидкість руху стічної рідини має бути такою, щоб зростала за течією. Зменшення розрахункової швидкості (але не менше мінімальної) допускається лише після перепадних колодязів.

Розрахункова швидкість руху стічної рідини у бокових приєднаннях повинна бути менше, ніж в основному колекторі.

Камери споруджують на всіх системах каналізації в місцях з'єднання декількох каналізаційних ліній великих діаметрів в один колектор. Камери із збірного залізобетону можуть бути круглими й прямокутними.

1.33.5.Трасування каналізаційної мережі

Під трасуванням каналізаційної мережі розуміють визначення розташування вуличних колекторів на плані населеного пункту.

Схемою каналізації називають зображення на плані населеного пункту або промислового майданчика запроектованих для них каналізаційних спо-руд (мереж, насосних і очисних станцій).

Основне завдання при трасуванні мережі полягає в тому, щоб відвести стоки по трубах і каналах самопливом з максимально можливої території .

Вибір схеми каналізації міста, населеного пункту або промислового об'єкта залежить від таких факторів:

- рельєфу місцевості. Водовідвідні мережі проектують як самопливні трубопроводи з частковим наповненням. Для забезпечення руху води трубо- проводи повинні прокладатися з ухилом у напряму руху води, який співпадає з ухилом поверхні землі;

- місця розташування водоймища (якщо водоймище – річка, то і напряму руху води в ній). Від розташування водоймища і напряму руху води в річці залежить місце розташування очисних споруд, тобто того місця, до якого повинне забезпечуватися транспортування стічних вод;

- грунтових умов, глибини залягання підземних вод. Від виду грунтів, глибини їх залягання і фізичних властивостей, наявності підземних вод та ін- ших умов залежать максимальне заглиблення трубопроводів, вибір місця роз-ташування насосних станцій і їх кількість;

- особливостей плануванняобслуговуваногооб'єкта, а також прийнятого числа мереж.

На схему мережі промислового підприємства впливають також розташування цехів, насиченість території підземним господарством і внутрішньозаводським транспортом.

Застосовують такі схеми каналізаційних мереж (рис.1.58):

-перпендикулярна;

-пересічена;

- паралельна (віялова);

-зонна (поясна);

-радіальна.

Перпендикулярна (рис.1.58а) – колектори окремих басейнів каналізуван-ня, якщо немає зворотних ухилів, трасують найкоротшим шляхом - перпендикулярно до водоймища. Таку схему застосовують при ухилі по-

Рис. 1.58 - Схеми каналізаційної мережі:

а-перпендикулярна; б-пересічена; в-паралельна (віялова);г-зонна (поясна); д-радіальна;

1 – колектори басейнів водовідведення; 2 – головні колектори; 3 – межа обслуговуваного об'єкта; 4 – межа басейнів водовідведення; 5 – напірний трубопровід; 6 – випуск;7, 8 – головні колектори відповідно верхньої і нижньої зон.

верхні землі до водоймища і відведенні чистих вод, що не вимагають очищення. При необхідності очищення вод цю схему можна легко переробити на пересічену.

Пересічена (рис.1.58б) – має широке розповсюдження, якщо територія каналізуємого об'єкта знижується у бік водоймища. При цій схемі колектори басейнів каналізування трасують перпендикулярно до напряму перебігу води уводоймищі і перехоплюються головним колектором, що йде до очисних спору паралельно річці. Така схема застосовується при плавному падінні рельєфу місцевості до водоймища і необхідності очищення стічних вод. Вона зручна приреконструкції старих систем каналізації, виконаних за перпендикулярною схемою при скиданні стічних вод у водоймище без очищення.

Паралельна або віялова (рис.1.58в) – колектори басейнів каналізування спрямовані під кутом або паралельно один до одного і по відношенню до во- доймища і перехоплюються головним колектором, який відводить стічні води на очисні споруди перпендикулярно до напряму перебігу води у водоймищі. Схему застосовують при дуже крутих схилах до річки для зменшення ухилів труб, а отже і швидкості руху води в колекторах. Підвищені швидкості руху води можуть спричинити руйнування трубопроводів.

Зонна, або поясна (рис.1.58г) - вживана при розташуванні об'єкта на тери- торії з терасами, горбистим, нерівномірним рельєфом. За цією схемою населений пункт розбивають на зони (пояси) з самостійними мережами, стічні води нижньої зони перекачують в головний або відвідний колектор верхньої зони,що йде на очисні споруди. Від окремих об'єктів стічні води відводяться самопливом. Кожна із зон має схему, аналогічну одній з перерахованих.

Радіальна (рис.1.58д) - застосовується при відведенні стічних вод окремих районів самостійними системами і при розкиданих майданчиках очисних споруд (при децентралізованій схемі водовідведення). Колектори басейнів каналізування мають радіальний напрям від центру населеного пункту до його периферії, кожен район міста має незалежну мережу із самостійним головним і відвідним колекторами і з окремими очисними спорудами. Ця схема зручна тим,що при розширенні забудови міста не потрібна перебудова діючих колекторів.

1.34.Очищення стічних вод

1.34.1.Склад стічних вод та умови скидання їх у водні об’єкти

Ступінь забруднення стічних вод характеризується кількістю мінераль-них, органічних і бактеріальних домішок, що містяться в розчиненому або нерозчиненому стані.

Нерозчинені речовини, які затримуються при фільтруванні через паперовий фільтр, називають завислими.

Органічні домішки в стічних водах, як правило, при наявності киснюмінералізуються (окислюються) під дією мікроорганізмів. За кількістю витраченого для окислення органічних речовин кисню судять про забруднення стічної рідини органічними речовинами. Цю величину називають біохімічною потребою в кисні, скорочено позначають БПК.

Концентрація забруднень побутових стічних вод, мг/л, визначається за формулою:

C=a*1000qn,	      (1.30)

де  а- кількість забруднень, що надходить за добу від однієї людини, г;

qn- норма водовідведення, л на одну людину за добу.

Нормативна кількість забруднень за добу від однієї людинидля побуто-вих стічних вод приведена в нормативних документах і складає в г/добу:

-завислі речовини   - 65 ;

-БПКповне не проясненої рідини -75 ;

-БПКповне проясненої рідини -40 ;

-азот амонійних солей (N) - 8 ;

-фосфати (Р2О5) - 3,3;

-хлориди (Cl) -9 ;

-поверхнево-активні речовини (ПАР)-2,5.

Побутові стічні води надходять на очисні споруди разом з виробничими.

Знаючи кількість побутових і виробничих стічних вод і концентрацію забруднень в них, визначають концентрацію забруднень в суміші стоків:

C=Cn*Qn+Cp*QpQn*Qp ,	(1.31)

де  Cn,Cp- концентрація забруднень побутових і виробничих стічних вод;

Qn,Qp- середньодобові витрати побутових і виробничих стічних вод.

Умови скидання стічних вод у водні об’єкти регламентуються нормативними актами і правилами. Згідно з цими правилами встановлені нормативи якості води для водойм за двома категоріями водокористування.

До першої категорії відносять ділянки водойм, що використовуються як джерело централізованого чи децентралізованого господарсько-питного водопостачання, а також для водопостачання підприємств харчової промисловості.

До другої категорії належать ділянки водойм, що використовуються для купання, занять спортом і відпочинку населення, а також ті, що знаходяться в межах населених пунктів.

Крім того,встановлені нормативи якості стічних вод, що скидаються у водойми рибогосподарського призначення. Якість очищення стічних вод має бути такою, щоб якість води у водоймі після скидання в неї стічних вод була не нижче, ніж для води, що обумовлена правилами охорони поверхневих вод від забруднень стічними водами.

1.34.2.Методи очищення стічних вод

Для очищення стічних вод використовують механічні, хімічні, фізико-хімічні й біологічні методи. При цьому застосовують комплекс окремих споруд,в яких стічна вода послідовно очищається спочатку від крупних, а потім від всеменших за розмірами забруднень.

Механічне очищення (проціджування, відстоювання, прояснення, фільтрування) застосовують для видалення з води в основному завислих речовин.Для цього використовують решітки, пісковловлювачі, відстійники, жировловлювачі, нафтовловлювачі, гідроциклони, фільтри та інші споруди.Ганчір'я, папір, кістки, рештки овочів та фруктів, різні промислові відходи затримуються на решітках і подрібнюються у дробарках.

*Решітки встановлюють у приймальних резервуарах насосних станцій і на очисних спорудах в каналах, що підводять стічну рідину. Для попередження засмічення або утворення значних підпорів води, решітки повинні систематично очищуватися від забруднень.

*Вода після решіток направляється в пісковловлювачі, де затримуються забруднення мінерального походження (пісок, зола, шлак). Застосування пісковловлювачів зумовлено тим, що при спільному видаленні у відстійниках мінеральних і органічних домішок виникають значні труднощі при відведенні осаду з відстійників й при подальшому його зброджуванні у метантенках чи інших спорудах. Осад з пісковловлювачів зневоднюють на піскових майданчиках або в піскових бункерах.

*Відстійники є основною спорудою механічного очищення стічних вод.Вони використовуються для видалення грубодисперсних речовин, що осідають або спливають. Розрізняють первинні відстійники, які встановлюють перед спорудами біологічного очищення, і вторинні відстійники - для відділення активного мулу або біоплівки. Залежно від напрямку потоку води відстійники поділяють на вертикальні , горизонтальні і радіальні.

До відстійників також відносять прояснювачі, в яких одночасно з відстоюванням вода фільтрується через шар завислого осаду, а також прояснювачі-перегнивачі й двоярусні відстійники, де одночасно з проясненням води проходить стабілізація і ущільнення осаду, який випав.

Горизонтальні відстійники, як правило, застосовують на станціях очищення потужністю від 15 до 100 тис. м3/добу.

Радіальні відстійники порівняно з горизонтальними економічніші в будівництві й надійніші в експлуатації. Їхвикористовують в основному на станціях потужністю більше за 20 тис. м3/добу.

На станціях потужністю до 20 тис. м3/добу рекомендується приймати вертикальні відстійники, а до 10 тис. м3/добу - двоярусні.

Осад з первинних відстійників схильний до гниття, тому його направляють на спеціальні споруди обробки осаду. Осад, що видаляють з первинних відстійників, називають "сирим". Сирий осад становить небезпеку в санітарному відношенні, оскільки він може загнивати, виділяти гази, створювати сприятливі умови для розвитку бактерій, у тому числі хвороботворних, а також містить яйця гельмінтів. Тому перед утилізацієюосад має бути стабілізований і знешкоджений. Для цього використовують аеробне зброджування з використанням аеробних бактерій (аеробні стабілізатори) і анаеробне зброджування за участю анаеробних бактерій (метантенки, септики, двоярусні відстійники).

Для очищення стічних вод і обробки осаду при добовій витраті стічних вод до 25м3/добу рекомендується використовувати септики, від 25 до 10000 м3/добу - двоярусні відстійники. При більшій потужності застосовують метантенкиабо аеробні стабілізатори.

Септики – це прямокутні або круглі в плані резервуари, в яких прохо-дить прояснення стічної води і зброджування осаду.

Двоярусні відстійники також служать для прояснення стічної води і зброджування осаду, що випав. Двоярусний відстійник має у верхній частині проточні лотки, а в нижній - септичну камеру. Час зброджування осаду в двоярусних відстійниках 2-6 місяців. За цей період розкладається 40-50 % органічної речовини.

Метантенк - це круглий або прямокутний у плані резервуар, в якому зброджується осад з відстійників, надлишковий активний мул або їх суміш. Процес розкладу органічної речовини в метантенку проходить подібно, як і в септичній камері двоярусного відстійника, алез більшою інтенсивністюзавдяки підігріву й перемішуванню.У метантенках ступінь розкладу органічної речовини складає в середньому 40 %, що є достатнім. Осад при цьому втрачає гнилий запах, набуває однорідної пористої структури, добре віддає при підсушуванні вологу. Зброджений осад містить азот, фосфор, калій, які добре засвоюються рослинами, тому його використовують в сільському господарстві як добриво. При бродінні в метантенках виділяється газ. Цей газ відводять у газгольдери для зберігання і потімспалюють в котельних установках.

У деяких випадках для обробки осаду пропонують аеробні стабілізатори або комбіновані технології, що включають анаеробне й аеробне зброджування.

Слід зазначити, що подальше використання вологого осаду малоефективне, тому його підсушують (зневоднюють). Найчастіше для зневоднення осаду використовують мулові майданчики на природній або штучній основі. Осад,який перегнив у метантенку, має вологість в середньому 94-97 %. На мулових майданчиках він підсихає до вологості 75-80 %. При цьому об’єм осаду суттєво зменшується і стає можливим його перевезення.

На великих станціях замість підсушування осаду на мулових майданчиках застосовують механічне сушіння осаду у вакуум-фільтрах, центрифугах, фільтрпресах або термічне сушіння.

До місцевих умов, що впливають на вибір типів водоочисних споруд, відносяться: наявність достатньої території; клімат; характер грунтів; рівень грунтових вод; рельєф території ділянок, їх орієнтація по відношенню до об'єкта каналізування; наявність місцевих матеріалів; можливість отримання недорогої електроенергії у необхідній кількості; наявність кваліфікованих працівників,фахівців з очищення стічних вод.

1.34.3.Схема механічного очищення стічних вод

Технологічна схема очищення міських стічних вод включає в себе споруди для механічного й біологічного очищення, при необхідності – спо-руди для додаткового очищення (доочищення), знезаражування очищених стічних вод, обробки осадів, що утворюються при очищенні стічних вод.

Споруди для очищення стічних вод розташовують таким чином, щоб вода проходила їх послідовно - одне за одним.

У спорудах для механічного очищення спочатку затримують найбільш важкі й крупні суспензії, а потім виділяють основну масу нерозчинених забруднень. У подальших спорудах для біохімічного очищення видаляють тонкі суспензії, що залишилися, колоїдні й розчинені забруднення, після чого проводять знезараження стічних вод.

За схемою на рис.1.59 стічна вода проходить механічну очистку в такій по-слідовності: крупні забруднення (тканини, папір, кістки, залишкі овочів, фруктів тощо) затримуються гратами; мінеральні важкі домішки (переважно пісок)затримуються піскоуловлювачами; нерозчинені органічнідомішки затримуються відстійниками. Далі стічну воду знезаражують (найчастіше хлоруванням) і випускають у водоймище.

Рис.1.59 – Технологічна схема механічного очищення стічних вод:

1-подача стічної води на очищення; 2-грати; 3-пісковловлювач;4-відстійник; 5-змішувач; 6-хлорна вода; 7-хлораторна;8-контактний резервуар; 9-спуск очищеної води у водоймище; 10-крупні відходи; 11-піщана пульпа; 12-піскові майданчики;13-осад відстійника (сирий осад);14-метантенк; 15-мулові майданчики; 16-дренажна вода.

Обробку утворюваного осаду здійснюють таким чином:

- крупні забруднення з грат збирають в контейнери й періодично автотран-    спортом відвозять на звалище;

- пісок із пісковловлювачів підсушують на піскових майданчиках;

- органічний осад відстійників називають «сирим» осадом; він містить ба-гато рідини, внаслідок вмісту великої кількості органічних речовин він швидко загниває, набуваючи темно-сірого або чорного кольору і видаючи неприємний кислий запах. З метою запобігання гниття осаду його стабілізують (або мінералізують, тобто окислюють органічні речовини і руйнують їх) у спеціальних спорудах, наприклад у метантенках. Потім осад зневоднюють на мулових майданчиках. Воду, яку відділяють від осаду на мулових майданчиках, називаютьдренажною і повертають до основної маси води.

1.34.4.Біологічні методи очистки стічних вод

Досить рідко механічне очищення стічних вод є кінцевою стадією. Як правило, вонобуває попереднім перед біологічним очищенням.

Біологічні методи очищенняполягають в окисленні найдрібніших частинок суспензій, колоїдів і розчинених органічних речовин мікроорганізмами,які здатні використовувати як поживне середовище багато органічних і деякінеорганічні забруднення, що містяться у стічних водах.

У процесах біологічного очищення стічних вод частина забруднень, що окислюються мікроорганізмами, використовується у процесах біосинтезу (утворення біомаси), а інша частина перетворюється на нешкідливі продукти окислення: воду, СО2, NO3 та ін.,біохімічним шляхом майже повністю звільняються від органічних забруднень,що залишились у воді після механічного очищення.

Споруди, які служать для біологічного очищення стічних вод, поділяютьна дві групи.

До першої належать споруди, в яких біологічне очищення проводиться в умовах, близьких до природних (поля зрошення, поля фільтрації таочисні біоставки).

У другій групі споруд очищення проводиться у штучно утворених умовах (біологічні фільтри й аеротенки).

У спорудах першої групи стічніводи очищаються досить повільно за рахунок запасу кисню у ґрунті й у воді біоставків, а також внаслідок життєдіяльності мікроорганізмів-мінералізаторів,що окислюють органічні забруднення.

У спорудах другої групи у штучно створених умовах процеси очищення стічних вод протікають значно інтенсивніше.

Принцип дії сучасних апаратів і споруд біологічного очищення стічних вод базується на методах безперервного культивування мікроорганізмів.

Полями зрошенняназивають спеціально підготовлені й сплановані земельні ділянки, що призначені для очищення стічних вод і одночасного використання цих ділянок для сільськогосподарських потреб.

Поля фільтрації- земельні ділянки, призначені тільки для очищення стічних вод без вирощування наних сільськогосподарських культур.

Суть процесу очищення стічних вод у ґрунті полягає в тому, що при фільтруванні стічних вод через ґрунт у його верхньому шарі затримуються завислі йколоїдні речовини, які утворюють на поверхні частинок ґрунтугустонаселенумікроорганізмами плівку. Ця плівка адсорбує своєю поверхнею розчинені органічні речовини, що знаходяться у стічних водах. Мікроорганізми використовують кисень атмосфери при окисленні забруднень і переводять ці забруднення вмінеральні. Інтенсивне окислення проходить у верхніх (0,2-0,4 м) шарах ґрунту.У глибші шари надходження кисню обмежене, тому процеси окислення тамідуть повільніше. Ступінь очищення побутових стічних вод на полях зрошеннята фільтрації в середньому складає 95-98% за завислими й органічними речовинами.

Біологічні ставки застосовують для очищення або доочищення стічнихвод. Окислення органічних домішок проходить під дією мікроорганізмів. Дляочищення використовують анаеробні або аеробні ставки. У свою чергу, аеробніставки можуть бути з природною або примусовою аерацією.

У ставках з природною аерацією тривалість обробки стічних вод залежить від виду й концентрації домішок і коливається в межах 7-60 діб.

Ставки з примусовою аерацією мають значно менший об’єм, потрібний ступінь очищення води в них досягаєтьсяза 1-3 доби.

Біологічні ставки використовують переважно для доочищення стічних вод, що пройшли споруди біологічного очищення. Доочищення дозволяєпокращити санітарно-гігієнічні показники очищеної води, знижує концентрацію забруднень, підвищує концентрацію розчиненого кисню у воді.

Біофільтри використовують для часткового або повного біологічногоочищення стічних вод.

Біофільтр – це споруда (рис.1.60), що завантажена фільтруючим матеріалом, на поверхні якого розвиваються мікроорганізми (біоплівка). При проходженні стічної води через завантаження біофільтру забрудненняадсорбуються біоплівкою і окислюються мікроорганізмами в присутності кисню повітря. Основними мікроорганізмами, що окислюють забруднення стічнихвод, є бактерії. Крім того, мікрофлора і мікрофауна біоплівки представлені різними пліснявими грибами, черв’яками, комахами тощо. Для завантаження біофільтру використовують щебінь, гравій, керамзит, шлак, керамічні, азбестоцементні, пластмасові елементи, металеві сітки, синтетичні плівки та ін. Звичайно висоту завантаження приймають 1,5-4 м. Розрізняють біофільтри з природною іпримусовою аерацією.

За пропускною здатністю біофільтри поділяють накраплинні (малої потужності - до 1000м3/добу) й високо навантажені (до50000 м3/добу).

Рис.1.60 - Біофільтр:

1-огороджувальні стіни; 2-дірчасте днище; 3-суцільне днище; 4-фільтруюче завантаження;5-подача води; 6- розподільчий пристрій; 7-подача повітря; 8-гідравлічний затвор;9-водовідвідний лоток; 10-дозуючий пристрій з сифоном .

Ступінь очищення стічних вод у біофільтрах залежить від складу стічнихвод, висоти завантаження, температури стоків, питомої кількості повітря і гідравлічного навантаження. Надлишкова біомаса (відпрацьована біоплівка) випадає у вторинних відстійниках і направляється на споруди зброджування осадів .

В аеротенках, як і у біофільтрах, проходить біохімічне окислення орга-

нічних речовин стічних вод мікроорганізмами.

Аеротенки - це споруди, в якихпостійно протікає стічна вода, змішана з активним мулом.

Активний мул – цесуміш аеробних мікроорганізмів, які здатні сорбувати і окислювати забруднення стічних вод.

Якість активного мулу залежить від виду й кількості органічних забруднень, наявності токсичних домішок, повноти попереднього відстоювання, тривалості та інтенсивності аерації, навантаження на активний мул.

В аеротенки повинен безперервно надходити кисень для забезпечення нормальної життєдіяльності мікроорганізмів. Для цього суміш стічних вод з активним мулом безперервно аерується системами аерації (рис.1.61). Системи забезпечують подачу й розподіл кисню чи повітря в аеротенку і підтримують активний мул взавислому стані для кращого контакту мулу із забрудненнями стічних вод. Якісний активний мул здатний швидко і добре осідати.

Рис.1.61- Аеротенк з пневматичною аерацією:

1 - повітряний стояк; 2 - фільтросний канал; 3 – фільтросні пластини .

Аеротенки можуть бути класифіковані за гідравлічним режимом їх роботи (аеротенки ідеального витіснення, аеротенки ідеального змішування, аеротенки проміжного типу) або за величиною навантаження на активний мул (високнавантажені, звичайні й низько навантажені).

З аеротенків суміш води й активного мулу направляється у вторинні відстійники для осідання (відокремлення)активного мулу. В процесі очищення стічних вод об’єм активного мулу збільшується за рахунок приросту його біомаси. Частина активного мулу безперервно перекачується в аеротенки для підтримання необхідної концентрації (циркулюючий активний мул), а решта (надлишковий активний мул) направляється вмулоущільнювачі і потім у споруди зброджування.

Аеротенки дозволяють досягти високого ступеня очищення стічних водвід органічних речовин. Тривалість аерації міських стічних вод при цьому становить близько 6-8 год. Відокремлення біомаси від очищеної води здійснюєтьсяу вторинних відстійниках.

1.34.5.Дизенфекція та доочищення стічних вод

Перед спуском до водойм очищену стічну воду для знешкодження і знищення патогенних мікроорганізмів, що залишилися після біологічного очищення, слід дезинфікувати.

Дезинфекцію здійснюють різними способами: хлоруванням, електролізом, бактерицидним опроміненням та іншими.

Найчастіше знезаражування проводять газоподібним хлором, або речовинами, що містять активний хлор, - хлорне вапно, гіпохлориди тощо.

Установка для знезаражування стічних вод хлором складається з хлораторної, змішувачівта контактних резервуарів. Контактні резервуари для забезпечення необхідногобактерицидного ефекту розраховують на 30 хвилинний контакт води з хлором.

Очищену й знезаражену воду випускають у водойми. Оскільки вимоги доступеня очищення стічних вод підвищуються і не завжди біологічне очищення забезпечує ці вимоги, доводиться застосовувати доочищення стічної води. Для забезпечення останнього використовують різні фільтри, контактні прояснювачій біоставки.

1.34.5.Хімічні та фізико-хімічні методи очистки стічних вод

На відміну від очищених міських стічних вод, для деяких видів виробничих стоків доцільно застосовувати хімічні або фізико-хімічні методи очищення,наприклад, при видаленні із стічної води іонів важких металів або токсичнихсполук.

При хімічному очищенні забруднення зі стічних вод видаляються в результаті реакцій між забрудненнями і реагентами, які вводять у воду. В цьомувипадку можуть утворюватися сполуки, що випадають в осад, або має місце газовиділення. Процесами хімічного очищення є також нейтралізація та хімічнеокислення.

До фізико-хімічних методів очищення стічних вод відносять сорбцію, екстракцію, евапорацію, коагуляцію, флотацію, електроліз, іонний обмін,кристалізацію та ін.

1.34.6.Технологічні схеми біологічного очищення стічних вод

При невеликих витратах стічних вод і необхідності їх біологічного очищення може бути застосовувана схема на рис.1.62. За цією схемою механічне очищення відбувається на гратах, в пісковловлювачах і в двоярусних відстійниках. У двоярусних відстійниках (або освітлювачах-перегнивачах) одночасно з освітленням стічних вод відбувається стабілізаційна обробка затримуваного органічного осаду.

8

Рис.1.62-Технологічна схема біологічного очищення стічних вод у природних умовах:

1-подача стічної рідини; 2-грати; 3-пісковловлювач; 4-двоярусний відстійник;5-поля фільтрації або біоставки; 6-змішувач; 7-хлорна вода; 8-хлораторна;9-контактний резервуар; 10-спуск очищеної води у водоймище; 11-крупні відходи; 12-піщана пульпа; 13-піскові майданчики; 14-осад, затриманий і оброблений(стабілізований) у двоярусних відстійниках; 15-мулові майданчики .

Далі вода проходить біологічне очищення у природних умовах – на полях фільтрації або зрошування (це можуть також бути біологічні ставки).

Після біологічного очищення та знезараження воду скидають у водойми.

При великих витратах стічних вод є доцільною і у даний час найбільш застосовуваною схемаз біологічним очищенням стічних вод в аеротенках (рис.1.63).

Ця схема включає механічне очищення води послідовно на гратах, в пісковловлювачах і первинних відстійниках і біологічне очищення в аеротенках задопомогою мікроорганизмів активного мулу.

Рис.1.63-Технологічнасхема біологічного очищення стічних вод із застосуванням            аеротенків:

1-очищувані стічні води; 2-грати; 3-пісковловлювач; 4-первинний відстійник;5-аеротенк; 6-вторинний відстійник; 7-змішувач; 8-хлорна вода; 9-хлораторна;10-контактний резервуар; 11-випуск очищеної стічної води у водоймище;12-крупні відходи; 13-піщана пульпа; 14-піскові майданчики; 15-сирий осад;16-метантенк; 17-мулові майданчики; 18-активний мул; 19-циркулюючий активний мул; 20-надлишковий активний мул; 21-мулозгущувач; 22-ущільнений надлишковий активний мул; 23-стиснуте повітря; 24-насосно-повітродувна станція .

Відстійники механічного очищення води називають первинними, а ті, що розташовані після аеротенків й призначені для відокремлення активного мулу - вторинними. Після цього воду знезаражують і скидають у водоймище.

Частина 2

ВОДОПОСТАЧАННЯ І КАНАЛІЗАЦІЯ БУДИНКІВ

І ОКРЕМИХ СПОРУД

2.Системи і схеми внутрішніх водопроводів

2.1.Системи внутрішніх водопроводів

Внутрішній водопровід – це трубопроводи та інженерне обладнання, які призначені для забезпечення подачі води від зовнішніх мереж водопроводу до всіх внутрішніх водорозбірних приладів, технологічного обладнання і пожежних кранів.

Системи водопостачання будинків повинні забезпечувати споживачів водою заданої якості, в потрібній кількості й під необхідним напором.

Як правило, внутрішній водопровід влаштовують тільки в тих будинках та спорудах, які підключені до централізованої або місцевої каналізації.

До системи внутрішнього водопроводу житлового будинку входять такі елементи: ввід, водомірний вузол, розвідна мережа (магістральні лінії, стояки,підводки до санітарних приладів і технологічного обладнання), арматура. Залежно від місцевих умов і призначення будинку до системи внутрішнього водопроводу можуть бути включені насосні установки, водонапірні резервуари та інше обладнання.

Системи внутрішнього водопроводу (рис.2.1) поділяють за такими ознаками:

призначенням (господарсько-питні,протипожежні, виробничі);сферою обслуговування (роздільні й об'єднані);температурою води, що транспортується (холодні й гарячі);забезпеченням напором з урахуванням встановленого обладнання;способом використання води (прямоточні, зворотні й з повторним використанням води).

Господарсько-питні системи водопостачання подають воду для пиття, приготування їжі та проведення санітарно-гігієнічних процедур. Вода в цій системі повинна бути питної якості.

Виробничі водопроводи подають воду для технологічних цілей. Вимоги до якості води визначаються за технологічним процесом. Виробничий водопровід може складатись з декількох водопроводів, що подають воду різної якості.

Протипожежні системи водопостачання призначені для гасіння пожежіабо локалізації вогню. Вода в протипожежних водопроводах може бути і не питної якості.

Взаємне розташування окремих елементів у кожній конкретній системі водопостачання називають схемою внутрішнього водопроводу. Схеми можуть бути:

Рис.2.1 - Системи внутрішніх водопроводів:

ВО - загальна; В1 - господарсько-питна; В2 - протипожежна; В3 - виробнича;

В10 - поливальна; Т3 - гаряче водопостачання .

-простими (ввід-водомір-мережа-арматура, рис.2.2, а);

- з регулюючими й напірними баками;

- з насосними та іншими установками.

За розташуванням магістральних ліній розрізняють схеми (рис.2.2) :

-тупикові;

-кільцеві;

-комбіновані;

-з нижнім і верхнім розведенням труб;

-зонні .

Рис.2.2 - Схеми систем внутрішніх водопроводів:

а-проста; б-з водорегулюючими баками; в-з обладнанням для підвищення тиску;

г-з водорегулюючими баками і обладнанням для підвищення тиску; д, е-зонні:

1-ввід; 2-водомірний вузол; 3-обладнання для підвищення тиску;

4-водорегулюючий бак; 5-квартальна мережа; 6-внутрішня мережа;

7-водорозбірна арматура .

Вибір системиі схеми внутрішнього водопостачання здійснюють залежно від призначення будинку, технологічних, протипожежних та санітарно-гігієнічних вимог, режиму водопостачання, техніко-економічних показників.

Наприклад, у житлових будинках висотою до 12 поверхів влаштовують тільки господарсько-питний водопровід,

- від 12 до 16 поверхів – об'єднаний і господарсько-питний протипожежний; -при висоті більше 16 поверхів, як правило – роздільнігосподарсько-питний і протипожежний водопроводи.

Прості схеми водопостачання застосовують у тих випадках, коли тиск у зовнішній мережі більший за потрібний для водопостачання даного будинку.

Схему з регулюючими баками застосовують тоді, коли тиск у зовнішній мережі менший за потрібний лише протягом декількох годин. У період підвищеного тиску в зовнішній мережі вода накопичується в баку і в години зниження тиску нижче потрібного живлення верхніх поверхів системи здійснюється з баку.

При постійній недостачі тиску використовують насосні установки.

Регулюючі (водонапірні) баки доцільно також використовувати при нерівномірному водоспоживанні як самостійно, так і в поєднанні з насосними установками.

В висотних будинках (17 поверхів і вище) досить часто застосовують зонні системи водопостачання для того, щоб максимальний тиск перед водорозбірними приладами не перевищив допустимих величин (0,6 МПа – для господарсько-питних водопроводів і 0,9 МПа – для протипожежних).

2.2.Матеріали, обладнання і арматура внутрішніх водопроводів

Основним елементом водопровідної мережі є труби.

Вони повинні пропускати задані витрати води, витримувати максимальний робочий тиск, забезпечувати тривалу експлуатацію до капітального ремонту, мати невеликий гідравлічний опір, незначну масу і вартість, не впливати на якість води.

Для внутрішніх водопровідних систем застосовують сталеві, пластмасові,метало-пластикові, чавунні, мідні, азбестоцементні й скляні труби.

Вибір типу й матеріалу труб для кожної мережі здійснюється залежно від вимог до якості води, її температури, тиску та інших показників .

Сталеві труби отримали найбільше поширення для влаштування мереж завдяки великій міцності, невеликій вартості, простоті монтажу, можливості згинання та зварювання.

Пластмасові (пластикові, полімерні) труби у порівнянні зі сталевими мають ряд переваг: меншу вагу, їх простіше транспортувати, легко й швидко монтувати. Полімери відзначаються високою електро-, гідро-, звуко- і теплоізоляційністю. Пластмасові труби стійкі до корозії, в них не накопичуються й не затримуються ніякі відкладення: ні вапняні, ні кремнієві, ні будь-яких інші сполуки.У порівнянні з металевими пластмасові труби мають значно меншу механічну міцність, особливо при коливаннях температури, й значно вищий коефіцієнт лінійного розширення, що вимагає пристроїв для компенсації термічних видовжень.Крім того, полімери руйнуються або втрачають частину своїх унікальних властивостей від ультрафіолетового опромінення. Ці недоліки обмежують використання пластмасових труб, тому їх не використовують для відповідальних мереж, наприклад, протипожежних.

Різновидом пластмасових труб є метало- пластикові (багатошарові) труби, в яких поєднані переваги металевих і пластмасових труб.

Мідні трубопроводи знаходять широке застосування для внутрішніх систем водопостачання і опалення. Мідь характеризується експлуатаційною довговічністю, має високу антикорозійну стійкість, витримує високі й особливо низькі температури, не старіє і не кришиться, має мінімальний коефіцієнт лінійного розширення, є екологічно чистою, має антибактерицидні властивості, тому рекомендована для використання у водопроводах.

Чавунні й азбестоцементні напірні труби в основному використовують для мереж, що прокладаються в землі.

Труби переважно випускають у вигляді прямих відрізків довжиною 2-12м. Для з’єднання коротких труб в єдині розгалужені мережі водопроводу застосовують такі види з’єднань: зварне; механічне (затискне, розтрубне, фланцеве, різьбове); клейове.

Правильне виконання з’єднань є важливим елементом монтажу, який забезпечує надійне функціонування водопровідної мережі. Місця з’єднань труб істики повинні бути такими ж міцними, герметичними і довговічними, як і самітруби. З’єднання труб виконують переважно нерозбірними, але для демонтажу труб під час ремонту, а також в місцях встановлення арматури передбачаються розбірні з’єднання.

Арматуру внутрішніх водопроводів поділяють на трубопровідну й водо-

розбірну.

Трубопровідну арматуру встановлюють на водопровідній мережі для управління потоком води.

Водорозбірна арматурарегулює подачу води водоспоживачам.

Якість і параметри арматури повинні бути не нижчими, ніж у трубопроводів, на яких вона встановлюється.

Арматура повинна витримувати максимальний тиск, не менший, ніж труби системи водопостачання. У закритому положенні арматура не повиннапропускати воду. На корпусі не допускається поява стікаючих крапель води. Діаметри арматури повинні мати ті ж величини умовних проходів, що і труби для їх з’єднання.

Залежно від призначення трубопровідна арматура поділяється на запірну,регулюючу й запобіжну.

Запірна арматура перекриває потік рідини і відключає окремі ділянки трубопроводу для огляду та ремонту (рис.2.3). На системах водопостачання в основному використовується запірна арматура з сірого ковкого чавуну, сталі, бронзи та латуні.

Ущільнюючі елементи (сідла, клапани) виготовляють з латуні, бронзи, гуми, що забезпечує їх корозійну стійкість і довговічність.

Регулююча арматура підтримує на мережі витрати або тиск на рівні, що

забезпечує роботу мережі в оптимальному режимі. До регулюючої арматури відносять регулятори тиску та витрат. В якості регулюючої арматури у внутрішніх водопроводах використовують також запірні вентилі та діафрагми .

Запобіжна арматура захищає систему від пошкоджень при випадковому перевищенні параметрів рідини, що транспортується, над гранично допустимими. До запобіжної арматури відносять запобіжні йзворотні клапани.

Запобіжні клапани автоматично випускають воду з труб та резервуарів при появі тиску більшого, ніж допустимий. При зниженні тиску вони закриваються.

Зворотні клапани запобігають руху води в зворотному напрямку при зу- пинці насосів чи при зниженні тиску в зовнішній мережі нижче, ніж у внутрішній системі з баками.

з)                                      і)

Рис.2.3 - Запірна арматура:

а-вентиль; б-схема прямого вентиля; в-схема вентиля "Косва"; г-засувка;д-схема засувки; е-кран корковий звичайний; ж-схема коркового крана;з-кран корковий кульовий; і-схема кульового крана .

Водорозбірна арматура призначена для відбору води із системи. Вона повинна бути зручною і надійною в користуванні, довговічною, не допускати втрат води, забезпечувати плавне перекриття потоку води без гідравлічних ударів, мати привабливий зовнішній вигляд, потрібні гідравлічні й акустичні характеристики.

До водорозбірної арматури відносять: крани, змішувачі й поплавкові клапани.

Розрізняють крани водорозбірні, туалетні, лабораторні, пісуарні, змивні й пожежні(рис.2.4). Водорозбірні крани встановлюють біля раковин, мийок й технологічного обладнання; туалетні - з умивальниками й рукомийниками; лабораторні - в лабораторіях; пісуарні - у верхній частині пісуарів; зливні – використовують для промивання унітазів; пожежні - для відбору води для гасіння пожежі.

Поплавкові клапани (рис.2.4) найчастіше встановлюють у зливних бачках і водонапірних баках.

Змішувачі виготовляють з підведеннями гарячої і холодної води настінного, настільного і вмонтованого типів. Залежно від приладу, з яким встановлюють змішувач, розрізняють змішувачі для ванн, умивальників, мийок, душів,біде тощо (рис.2.6).

Рис.2.4 - Поплавковий клапан:

1 - корпус; 2 - сідло; 3 - прокладка; 4 - поршень; 5 - вісь; 6 - важіль; 7 – поплавок.

Рис.2.5 - Крани:

а - водорозбірний звичайний; б - туалетний; в - пісуарний;

г – водорозбірний корковий; д - змивний; ж – лабораторний.

Рис.2.6 - Змішувачі:

а - настільний з нижньою камерою змішування; б - настінний;

в, г, д - центральні; е - для душа; ж- для біде:

1 - вентильна головка; 2 - вилив; 3 - аератор; 4 - корпус; 5 - трійник;

- - перемикач; 7 - борт приладу .

2.3.Основні елементи внутрішніх водопроводів

До основних елементів внутрішніх водопроводів відносять: вводи, водо-

мірні вузли, водопровідну мережу з арматурою.

Ввід - це трубопровід, який з’єднує зовнішню водопровідну мережу з во-

домірним вузлом будинку. Найчастіше використовують сталеві (Д˃ 50мм), чавунні (Д=65-300мм) і пластмасові труби, які прокладають з нахилом 0,003-0,005до зовнішніх мереж. Ввід закінчується водомірним вузлом, основним елементом якого є водолічильник(рис.2.7).

За допомогою водолічильників здійснюють обліквитрат води. У квартирах водолічильники встановлюють після запірного вентиля на відгалуженні від стояка.

Рис.2.7 - Схема крильчастого водоміру:

1- корпус; 2– циферблат; 3– лічильний механізм; 4– крильчатка .

Водолічильники (водоміри)за методом вимірювання поділяють на п’ять

категорій: тахеометричні, дифманометричні, вихрові, ультразвукові та електромагнітні.

У сучасних умовах найчастіше для врахування кількості води, якувитрачають у житловому будинку, окремих цехах і невеликих підприємствах застосовують крильчасті водолічильники (рис.2.7) з робочим колесом у вигляді крильчатки з вертикальною віссю.

На вхідному патрубку водолічильника після запірної арматури потрібно

встановлювати фільтр, який затримує тверді частинки, що містяться у воді.

Обвідна лінія водоміра обов’язкова при наявності одного вводу в будинок, а такожякщо водоміри не розраховані на пропуск води при пожежі. Звичайно засувкана обвідній лінії закрита і опломбована.

Правильний вибір місць прокладання мереж внутрішнього водопроводу

знижує вартість влаштування системи і полегшує її експлуатацію.

Трубопроводи прокладають паралельно стінам і лініям колон і за можливістю прямолінійно.

Магістральні трубопроводи прокладають таким чином, щоб об’єднати всі стояки і трубопровід, що подає воду в будинок. У мережах з нижнім розведенням їх розміщують в підпіллях,підвалах, технічних поверхах або підпільних каналах.

Водопровідні стояки прокладають за можливістю в місцях розташування найбільшої кількості водорозбірних приладів.Для зручності стояки водопроводу розміщують поряд з іншими трубопроводами, використовуючи для цього спільні отвори у перекриттях, спільні ніші й шахти.

Залежно від призначення та ступеня благоустрою будинку трубопроводи прокладають двома способами: відкрите прокладання - по колонах, балках, фермах,стінах і приховане прокладання - в борознах, каналах, нішах, блоках і панелях.

При проектуванні внутрішніх водопроводів будують аксонометричну

схему системи водопостачання, яка дає повне уявлення про систему і є основоюдля гідравлічного розрахунку.

2.4.Необхідні напори в системах внутрішнього водопостачання і

установки для підвищення тиску

Тиск (напір води) в системі водопостачання будинку повинен забезпечувати безперебійну подачу води всім водоспоживачам. Тому його величину визначають для найнесприятливіших умов, тобто в години максимального водоспоживання.

Загальний потрібний напір для водопостачання будинку Нпотр.(м), вмісці під’єднання до водопроводу міської мережі повинен забезпечувати по-

дачу води на необхідну геометричну висоту й робочий напір біля диктуючого

водорозбірного приладу (рис.2.8). При цьому враховують всі опори на вводі й вмережі. Розрахунки виконують за формулою :

Hпотр.=Hgeom+Htot+Ht ,                                        (2.1)

де Hgeom- геометрична висота підйому води, що визначається як різницявідміток диктуючого приладу (найвище розташованого водорозбірного пристрою) і труби зовнішньої мережі в точці підключення, м;

Htot- втрати тиску в системі водопостачання, які виникають при рухові води через трубопроводи, повороти, трійники, запірну й регулюючу арматуру, водолічильники та інше обладнання, м;

Ht– робочий напір водорозбірної арматури, м.

Гідростатичний напір в мережі господарсько-питних та господарсько-

протипожежних водопроводів на відмітці найнижчого санітарно-технічного приладуне повинен перевищувати 45 м, а в протипожежних водопроводах на найнижчому пожежному крані – 90 м.

При недостатньому напорі в зовнішній водопровідній мережі для його підвищення в мережах внутрішніх водопроводів будинків і споруд передбачають підвищувальні установки.

Рис.2.8- Розподіл тиску в системі внутрішнього водопостачання:

1 – п’єзометрична лінія; 2 – водопропровід; 3, 4 – лічильники води:

3 – загальний на весь будинок, 4 – квартирний; 5 – міський водопровід .

2.5.Визначення розрахункових витрат води і напорів у внутрішніх

системах водопостачання

Системи холодного і гарячого водопостачання повинні забезпечувати подачу води відповідно до розрахункового числа водоспоживачів або встановлених санітарно-технічних приладів.

При проектуванні внутрішніх систем водопостачання використовують секундні, годинні й добові витрати води.

Максимальні секундні витрати води на розрахунковій ділянці внутрішньої водопровідної мережі, л/c:

q = 5 q0α ,                                                   (2.2)

де q0-секундні витрати води, л/с, віднесені до одного приладу;

α-коефіцієнт, що визначається  залежно від загальної кількості   приладів N, які обслуговує розрахункова ділянка мережі, і ймовірності їх одночасної дії Р .

Розрізняють q0tot- загальні секундні витрати води (холодної і гарячої); q0h-витрати гарячої води;q0c- витрати холодної води.

Секундні витрати води q0, л/с, водорозбірною арматурою (приладом), слід визначати за СНиП 2.01.04-85 або приймати для житлових і громадських будинків та споруд, в яких відсутні відомості про витрати води й технічні характеристики санітарних приладів:q0tot =0,3 л/с;q0h = q0c=0,2 л/с .

Ймовірність одночасної дії санітарно-технічних приладівPi для житлових будинків визначають за формулою

P =qhr*Uq0*N*3600 .                                                      (2.3)

Максимальні витрати води, м3/год:

qhr = 0,005*q0,hr*αhr ,                                        (2.4)

де q0,hr- годинні витрати води санітарно-технічним приладом, л/год;

αhrα- коефіцієнт, що визначається за СНиП 2.01.04-85 залежно від загальної кількості приладів N і ймовірності їх одночасного використання Phr.

Ймовірність одночасного використання санітарно-технічних приладів для системи в цілому:

P =3600*P*q0q0,hr .                                                   (2.5)

Добові витрати води визначають як суму витрат води всіма споживачами з урахуванням витрат води на поливання. Добові витрати води в будинку Qu,м3/добу, використовують при розрахунках напірних і безнапірних регулюючих ємкостей, а також при визначенні техніко-економічних показників:

Qu = qu,i*Ui1000 .	              (2.6)

Якщо в будинку або споруді тільки однотипні водоспоживачі, то добові

витрати води в будинку

Qu = qu*U1000 .	(2.7)

2.6.Протипожежне водопостачання

Протипожежні водопроводи подають воду для гасіння або локалізації вогню при виникненні пожежі в будинку.

У зв'язку з тим, що пожежа може виникнути в будь-який час, система пожежогасіння повинна бути в постійній готовності.

Залежно від пожежонебезпечності й вогнестійкості будинків влаштовують такі системи протипожежного водопостачання: системи з пожежнимикранами і стояками в будинках з важкозгоряємих і згоряємих матеріалів з постійною присутністю людей, які можуть виявити пожежу і вжити заходи щодо її ліквідації до приїзду пожежної команди; автоматичні йнапівавтоматтичні системи(спринклерні й дренчерні) для будинків, де вогонь може швидко поширюватися, а також в малодоступних приміщеннях, які не охороняються, але небезпечнів пожежному відношенні.

Найбільше поширення отримали протипожежні водопроводи, що складаються з мережі магістральних трубопроводів, пожежних стояків, пожежних кранів і, при необхідності, пожежних насосів.

До складу обладнання пожежногокрана входять: пожежний вентиль, рукав (шланг) того ж діаметра з швидкоз’єднувальними напівгайками і пожежний ствол.

Для промислових і громадських будинків пожежні крани повинні комплектуватися ручними вогнегасниками. Пожежні крани розташовують в шафах в місцях, легкодоступних для користування (вестибюлях коридорів, сходових клітинках тощо).

Протипожежний водопровід повинен забезпечувати необхідну кількістводи під повним напором до будь-якого пожежного крана. Кожен кран має розрахунковий радіус дії (Rпк), який визначається за сумою довжини шланга (lрук) і,як правило, половини довжини компактної частини струменя.

При трасуванні протипожежного водопроводу застосовують ті жположення, що і при трасуванні холодного водопроводу, але використовують тільки металеві труби. Узв'язку з тим, що системи пожежогасіння будинків працюють рідко, доцільно їхоб'єднувати з іншими системами водопостачання.

Рис.2.9 - Автоматичні протипожежні системи:

а - спринклерна; б - автоматична дренчерна; в – дренчерна:

1 - корпус спринклера; 2 - діафрагма; 3, 13, 16 - клапани; 4 - замок; 5 - рама; 6 - розетка;

7 - ввід; 8 - насос; 9, 15 - баки для води; 10 - спринклери; 11, 12, 14, 17 - трубопроводи;

18 – дренчер .

Автоматичні спринклерні й дренчерні системи гасять вогонь без участілюдини і одночасно подають сигнал пожежної тривоги.

Напівавтоматичні дренчерні системи й водяні завіси дистанційновмикаються людьми при виникнені пожежі або небезпеці поширення вогню.

Спринклери (рис.2.9а) спрацьовують при підвищенні температури і заливають вогнище. Вони мають корпус з штуцером, рамкою і розеткою. У корпусі є діафрагма з отвором, що закривається клапаном. Клапан притиснутий до отвору замком, який при підвищенні температури розпадається, вода вибиває клапани і розбризкується.

Дренчери відрізняються від спринклерів тим, що не мають клапана й замка і вихідний отвір завжди відкритий.

2.7.Особливості влаштування систем гарячого водопостачання

Системи гарячого водопостачання в житлових і громадських будинках призначені для подачі гарячої води, температура якої повинна бути не нижче 50°С і не вище 75°С.

При користуванні гарячою водою споживач має можливість знижувати температуру до необхідної величини в змішувачах, що встановлюються в місцях водорозбору.

Залежно від призначення системи гарячого водопостачання поділяють на господарсько-побутові й виробничі. Ці системи допускається об'єднувати лише тоді, коли на технічні потреби використовується водапитної якості або коли внаслідок контакту з технологічним обладнанням не змінюється якість води.

У господарсько-побутових системах гарячого водопостачання якістьводи повинна відповідати вимогам державних стандартів на питну воду.

У виробничих системах якість води визначають за технологічними потребами.

Системи гарячого водопостачання залежно від місця приготування гарячої води поділяють на місцеві й централізовані (рис.2.10).

Місцеві системи (рис.2.10а) влаштовують у невеликих будинках, вяких нагрівання води здійснюється для кожного споживача або групи споживачів. Вода із системи холодного водопостачання подається у місцеву установку,в якій використовуються газ, тверде паливо, електроенергія тощо.

У малоквартирних будинках інколи використовують систему гарячоговодопостачання, поєднану з опаленням. У цих системах найчастіше застосовують двоконтурні котли або газові проточні водонагрівачі, які працюють у двохрежимах: опалення і гарячого водопостачання.

Централізовані системи гарячого водопостачання (рис.2.10б) завдяки їх економічності, простоті експлуатації та обслуговування найчастіше використовуються в житлових і громадських будівлях. Вода в системах централізованого гарячого водопостачання може нагріватися за відкритою (рис.2.10б) чи за закритою схемами .

Рис.2.10 - Системи гарячого водопостачання:

а - місцева; б - централізована (відкрита):

1-водонагрівач; 2-розподільча мережа; 3-водорозбірна арматура;4-мережа холодного водопроводу; 5-колодязь; 6-циркуляційна мережа;7-терморегулятор; 8,9-трубопроводи; 10-водогрійний котел; Т1-трубопровід подачігарячої води; Т2-зворотний трубопровід гарячої води; Т3-гаряче водопостачання;Т4-циркуляційний трубопровід; В1-трубопровід холодної води .

У централізованих системах гарячого водопостачання воду нагрівають длягрупи споживачів в одному місці і транспортують її трубопроводами до місць витрачання.

У відкритій схемі гаряча вода забирається безпосередньо з теплової мережі. Вода нагрівається в котлах, розташованих у центральних котельнях чи теплообмінниках ТЕЦ, і квартальною мережею подається в системуопалення, а розподільчою мережею - на гаряче водопостачання окремих будинків. Циркуляційні трубопроводи повертають охолоджену воду в котли для її підігріву. Недоліком схеми євелика потужність установок для водопідготовки, які повинні очищативсю воду, що подається в систему водопостачання. Через це схему використовують лише при низькій карбонатній твердості природної води.

У закритих схемах  тепло від котлів передається теплоносію(перегрітій воді, пару тощо), який теплофікаційною мережеюподається доводонагрівача. Вода з системи холодного водопостачання проходить через водонагрівач, нагрівається і подається в розподільчу мережу. В цій схемі установкидля водопідготовки мають невелику потужність, адже теплоносій не витрачається, а повністю повертається в котел у той час, як споживач отримує гарячу воду питної якості з міського водопроводу.

Всі централізовані системи гарячого водопостачання проектують з циркуляційними трубопроводами. Без таких трубопроводів при відсутності водорозбору вода в подаючих трубопроводах остигає, і споживачі отримують спочатку охолоджену воду, яку зливають в каналізацію. При цьому виникають втрати води й тепла, які тим більші, чим більші діаметр й довжина подаючих трубопроводів.

Циркуляційні трубопроводи в системах гарячого водопостачання можуть функціонувати цілодобово (житлові будинки, готелі, лікарні тощо) або тільки перед початком водорозбору, якщо споживання гарячої води відбувається періодично (наприклад, душові промислових підприємств). Слід зазначити,що в житлових будинках з числом поверхів до 4-х включно, при відсутності приладів для сушіння рушників циркуляцію води передбачають тільки в магістральних трубах до початку водорозбірних стояків.

У системах гарячого водопостачання може бути природна циркуляція води під дією гравітаційного напору, коли рух гарячої води зумовлений зміною її густини при зміні температури, й примусова циркуляція, шо здійснюється за рахунок роботи циркуляційних насосів.

Тупикові мережі гарячого водопостачання (без циркуляції) дозволяється застосовувати тільки в місцевих системах або в системах з тривалим безперервним розбором води (наприклад, у лазнях). Допускається також не передбачати циркуляцію в системах з регламентованим в часі споживанням гарячої води,якщо температура її в цей час у місцях водорозбору буде не нижчою, ніж потрібно.

Для мереж гарячого водопостачання використовують оцинковані сталеві,пластмасові, метало-пластикові й мідні труби.

Всі трубопроводи системи гарячого водопостачання, за винятком квартирних підведень і приладів для сушіння рушників, повинні бути покриті ізоляцією .

2.8. Особливості водопостачання будівель та споруд спеціальногопризначення

2.8.1.Фонтани

Фонтани мають архітектурно-декоративне і санітарно-гігієнічне призначення. Вони зволожують повітря і частково очищають його відпилу.

Водопостачання фонтанів може бути прямоточним і зворотним.

Прямоточна схема застосовується для невеликих фонтанів з витратами води до 5 л/с.Як правило, передбачають рециркуляцію води, а при проектуванні каскадів фонтанів - не тільки рециркуляцію, а й послідовне використання води.

Схеми водопостачання фонтанів наведені на рис.2.11. і складається з таких елементів:

-напірний трубопровід, розподільча мережа з насадками для утворення струменів;

-приймальна чаша (резервуар);

-відвідний або циркуляційний трубопровід;

-труби для випорожнення та переливу;

-насосна установка.

Рис.2.11 - Основні схеми водопостачання фонтанів:

а-прямоточна; б-те ж з підкачуванням води; в-з рециркуляцією води;

г-з послідовним використанням води:

1 - зовнішні водопровідні мережі; 2 - мережі водовідведення; 3 - насос; 4 – резервуар .

При проектуванні системи водопостачання фонтанів найбільш складним є завдання розподілу води і утворення струменів з чітко заданою художньою формою, яку визначають при складанні архітектурної частини проекту.

Висота струменю, його форма й траєкторія польоту залежать від типу фонтанної насадки, її діаметру, кута похилу до вертикалі й напору води перед насадкою. Для отримання однакових за довжиною та висотою струменів передбачають кільцеві розподільчі мережі; встановлюють перед насадками регулюючу арматуру, підбирають насадки з однаковим опором.

Гідравлічний розрахунок розподільчої мережі фонтанів виконують за загальноприйнятими формулами для розрахунку напірних трубопроводів у тій же послідовності, що й при розрахунку внутрішніх водопроводів.

2.8.2.Плавальні басейни

Розрізняють такі плавальні басейни: спортивні, оздоровчі, лікувальні й комбіновані.Вони можуть бути відкриті й закриті.

Ванну відкритих басейнів розміщують під відкритим небом, а допоміжні пристрої та спеціальні споруди - в окремій будівлі.

Ванну критих басейнів розміщують водному будинку з допоміжними приміщеннями та обладнанням.

Систему водопостачання басейну проектують роздільною: господарсько-питний і технологічний водопроводи.

Господарсько-питний водопровід забезпечує подачу води в санітарні вузли, душові, ванни для миття ніг, буфети, допоміжні приміщення.

Технологічний водопровід забезпечує подачу води у ванну басейна та її водообмін.

Найчастіше для ванн басейнів застосовують рециркуляційну проточну систему з повним очищенням води.

Проточна схема водообміну передбачає безперервну подачу у ваннублизько 30 % об’єму води за годину, що дозволяє підтримувати задану якість води за рахунок розбавлення чистою водою. Принеобхідності воду насичують знезаражуючою речовиною. Проточну схему застосовують для малих ванн об’ємом 20-200 м3 оздоровчих басейнів.

Наливнасхема водообміну передбачає одноразове використання і заміну всієї води, щознаходиться у ванні.Воду з ванни зливають в каналізацію, стінки і дно чистятьі дезінфікують, після чого ванну наповнюють чистою водою. Цю схему застосовують тільки в басейнах лікувального призначення з ваннами на 20-100 м3.

Обладнання для водопідготовки та знезараження води підбирають та розраховують за СНиП 2.04.02-84. Для невеликих басейнів індивідуальних будинків таке обладнання займає мало місця і монтується безпосередньо біля ваннибасейну.

2.8.3.Лікувальні заклади

У лікувальних закладах поряд зі звичайними встановлюють спеціальні санітарні прилади (медичні умивальники з ліктьовим, педальним або іншим пуском води; спеціальні мийки; лікувальні ванни і басейни;медичні душі; спеціальні пристрої для водної терапії і грязелікування та ін.).

До всіх спеціальних санітарних приладів, як правило, передбачають підведення холодної і гарячої води. Водопостачання лікувальних закладів повинно бутидостатньо надійним і забезпечувати безперебійну подачу води.

У лікувальних закладах передбачають об’єднаний господарсько-питний і протипожежний водопровід, який подає воду питної якості.

У спеціалізованих лікувальних закладах, крім того, проектують системи технічного водопостачання мінералізованих вод для лікувальних процедур, пристрої для підготовки і транспортування лікувальної грязі та інші.

У водолікувальному відділенні встановлюють різні душі: звичайні дощові, циркуляційні, струменеві (Шарко), двоструменеві (шотландські), пилові, голкові.

У кабінетах водної терапіїуправління душами та іншими водолікуваль-

ними пристроями здійснюється зі спеціальних пультів управління.

2.8.4.Лазні

Найбільш поширені в нашій країні лазні з мильним і парильним відділеннями й допоміжними приміщеннями.

Технологія роботи лазні передбачає використання гарячого повітря, насиченого паром, і водні гігієнічні процедури.

Застосовують також сауни, технологія яких передбачає використання сухого повітря 90-1200С у спеціальному приміщені і миття під душем.

Досить часто в лазнях проектують басейни для купання в нагрітій або охолодженій воді.

Водопостачання лазні складається з двох мереж, що забезпечують подачуводи на господарсько-питні й технологічні потреби.

Мережі господарсько-питного водопроводу проектують з нижнім розведенням магістралей .

2.8.5.Пральні

Внутрішній водопровід пралень складається з мережі трубопроводів, які обслуговують всі водорозбірні крани, прилади і водонапірні баки.

З баків вода подається в мережу виробничого водопроводу.

У системах холодного і гарячого водопостачання встановлюють напірні запасні баки місткістю на 45 хвилинні витрати води на технологічні потреби в пральнях продуктивністю до 3 т білизни за зміну і на 30 хвилинний запас водипри більшій продуктивності. Подача води в запасні баки, з яких живиться мережа технологічного водопроводу, здійснюється від господарсько-питного водопроводу.

Виробничі мережі прокладають відкрито по стінах з верхнім розведенням магістралей.

Розрахункові витрати води на господарсько-питні потреби визначають за СНиП 2.04.01-85, на технологічні потреби – за характеристиками технологічного обладнання і режимами роботи з урахуванням одночасної дії обладнання.

2.8.6.Підприємства загального харчування

Виробничі приміщення підприємств загального харчування забезпечують як звичайним, так і спеціальним технологічним та санітарно-технічним обладнанням (посудо- і овочемийні машини, картоплечистки, спеціальні мийки для м'яса і риби та ін.).

Внутрішній водопровід на підприємствах загального харчування приймають єдиним для питних, технологічних і протипожежних потреб.

При визначенні витрат води враховують потреби на приготування певної кількості умовних блюд і кількості продукції, що переробляється.

Мережі холодного і гарячого водопроводу проектують переважно кільцевими з нижнім розведенням і розраховують аналогічно системам житлових будинків. Гарячу воду підводять до всіх умивальників, мийок, душових пристроїв, внутрішніх поливальних кранів та іншого технологічного обладнання.

2.9.Системи й елементи внутрішньої каналізації

2.9.1.Системи й основні елементи внутрішньої каналізації

Внутрішня каналізація - це система трубопроводів та інженерного обладнання, що забезпечують організований прийом стічних вод у місцях їх утворення і транспортування забруднених стоків за межі будинку в зовнішні мережі.

Системи внутрішньої каналізації поділяють за:

-способом збору та видалення забруднень,

-характеристикою стічних вод,

-сферою обслуговування,

-наявністю спеціального обладнання та вентиляції мережі.

За способом збору й видалення забруднень розрізняють вивізну і сплавну каналізації.

При вивізній каналізації рідкі забруднення в неканалізованих районах

збирають децентралізовано (вигріби, люфт-клозети), періодично вивозячи їх автотранспортом на очисні споруди.

При сплавній системі забруднення розбавляють водою і транспортують за межі будинку в зовнішні каналізаційні мережі.

За характеристикою стічних вод системи внутрішньої каналізації бувають побутові, виробничі й дощові (водостоки).

Побутова каналізація відводить забруднену воду після миття посуду, продуктів, прання білизни, санітарно-гігієнічних процедур, а також фекальні стоки, що містять рідкі й тверді виділення людини.

Виробнича каналізація виводить за межі будівель виробничі стічні води, що утворилися в технологічному процесі. Внутрішні водостоки (дощова каналізація) відводять з даху будинків дощові води й води, що утворилися від танення снігу.

Системи внутрішньої каналізації можуть бути простими, тобто без спеціального обладнання, і зі спеціальним обладнанням (наприклад, місцеві установки підкачування або очищення стічних вод перед їх відведенням у зовнішні мережі).

Перераховані системи каналізації видаляють забруднення в рідкому стані (стічні води). Тверді відходи, сміття видаляють сміттєпроводами, які також відносять до систем каналізації (каналізація твердих відходів).

Система внутрішньої каналізації (рис.2.12) складається з таких елементів:

-приймачів стічних вод (санітарні прилади, воронки, трапи тощо),

-гідравлічни хзатворів ,

-внутрішньої каналізаційної мережі (поверхові відвідні труби, стояки,горизонтальні ділянки і випуски).

Приймачі стічних вод збирають забруднену воду і відводять її в каналізаційну мережу.

Гідравлічні затвори перешкоджають попаданню газів з каналізаційної мережі в приміщення.

Поверхові відвідні труби з’єднують приймачі стічних вод зі стояками. Каналізаційні стояки можуть мати витяжну частину (вентильовані стояки) або бути без неї - невентильовані. Горизонтальні ділянки об’єднують стояки з випусками, які підключаються до колодязів, що розташовані поза будинком.

Рис.2.12- Схема внутрішньої каналізації:

1 – каналізаційний стояк; 2 - поверхові відвідні лінії; 3 - витяжна частина стояка; 4 - випуск; 5 - дворова мережа; 6- контрольний колодязь; 7 - вуличний колектор .

Приймачами стічних вод служать :

-санітарно-технічні прилади (мийки, раковини, умивальники, ванни, душові піддони, біде, унітази, пісуари);

-спеціальні санітарно-технічні прилади (лікувальні ванни та оздоровчі душі, медичні умивальники, спеціальні мийки тощо);

-пристрої для прийому виробничих стічних вод (лотки, трапи, приймальні решітки, приямки, лійки тощо);

-водостічні воронки, які призначені для збору і відведення з даху дощових або талих вод.

Основні вимоги, що ставляться до приймачів стічних вод - це простота їх конструкції, високі гігієнічні показники й зручність в експлуатації.

Приймачі стічних вод треба виготовляти з міцного водонепроникаючого матеріалу, що не піддається перепаду температур та хімічній дії стічних вод. Поверхню приладів для зручності промивання роблять гладкою із заокругленими формами. У випусках всіх приймачів стічних вод (крім унітазів) є решітки для затримання твердих забруднень, що можуть викликати засмічення трубопроводу.

Мийки збирають забруднену воду, що утворюється при підготовці харчових продуктів, митті посуду та столових приладів. Мийки виготовляють з чавуну або сталі з емальованим покриттям на одне або два відділення. Встановлюють мийки на кухнях житлових будинків, підприємств загального харчування,харчоблоках громадських та лікувальних закладів. Змішувачі мийок встановлюють на висоті 0,15-0,20 м від борту, що зручно для наповнення чайників, каструль та інших побутових ємкостей. До випуску-решітки мийки, який розташовують в центрі або кутку, під’єднують гідрозатвор. Мийки на два відділення обладнують двома випусками і одним гідрозатвором.

Раковини встановлюють у тих приміщеннях, де необхідно зливати бруднуводу або мити прибиральний інвентар (котельні, лабораторії, біля технологічного обладнання тощо). Іноді раковини встановлюють в кухнях житлових будинків. Стіну за раковиною захищають від води металевою стінкою. Раковини обладнують настінними водорозбірними кранами або змішувачами на висоті 0,2-0,25 м від борту, що дозволяє наповнити відро. У центрі раковини є випуск-решітка, до якого під’єднується гідрозатвор.

Ванни можуть мати різну форму, але в основному їх виготовляють кругло бортними і прямобортними шириною 700 і 750 мм, довжиною 1500 і 1700 мм, глибиною 445 і 460 мм. Висоту розташування борта ванни над підлогою приймають 0,6-0,65 м. Значно рідше встановлюють сидячі ванни й напівванни (глибокі піддони).Внутрішню поверхню ванн покривають емаллю, а зовнішню - фарбою.

Ванни обладнують випуском, переливом і сифоном. Вся арматура (наповнювальна й зливна) встановлюються лише в торці ванни зі сторони ніг. Холодна і гаряча вода подається у ванни через змішувачі з душовоюсіткою.

Ванни встановлюють з похилом в сторону випуску і для вирівнювання електричних потенціалів корпус з’єднують з трубопроводом спеціальним металічним провідником.

Сучасні типи ванн передбачають під’єднання насоса і компресора. Насос подає воду на борт ванни для створення водоспаду і крізь регульовані форсунки– для гідромасажу. Стиснене повітря, що подається від компресора крізь отвори для виходу повітря, утворює у ванні вируючі потоки. Подають воду у ванну через термостатичні водорозбірні змішувачі. Управління всім інженерним обладнанням здійснюється сенсорною панеллю, яка розташована на борту ванни.

Умивальники виготовляють довжиною 400-700, шириною 300-600, глибиною 135-150 мм. Форма їх може бути різною: прямокутні, ввігнуті, овальні, напівкруглі, з спинкою або без неї.

Умивальники комплектують туалетними кранами або змішувачами. Для відводу води в центрі умивальника є випуск, що з’єднує чашу умивальника й гідрозатвор. Умивальники можуть встановлюватись на постаменті або кріпитися до стіни.

Душі призначені для миття і оздоровчих процедур під проточною водою.Душі гігієнічні, займають мало місця, тому широко використовуються у виробничих і громадських будівлях. За відсутності ванн душі можуть встановлюватися в житлових будинках. Душові кабіни, як правило, мають довжину і ширину 0,9-1,0 м, висоту перегородки - 2 м. В підлозі душових кабін встановлюють трап або піддон для спуску води в каналізацію. Матеріали стін і підлоги душових кабін не повинні вбирати вологу. Гігієнічні душі встановлюють в кімнатахгігієни жінки на підприємствах, в пологових будинках, санітарних вузлах житлових будинків тощо.

Унітази призначені для індивідуального користування і встановлюються в туалетних кімнатах житлових будинків або невеликих туалетах адміністративних і промислових будинків. Унітази (рис.2.13) виконують у вигляді керамічної чаші, що плавно переходить у гідрозатвор. Ці прилади найбільш небезпечні з санітарної точки зору і вимагають швидкого й ефективного видалення забруднень. Для цього унітази обладнують індивідуальними промивними пристроями – зливними бачками або зливними кранами. Встановлюють унітази так, щоб їх борт був на висоті 0,4-0,42 м над підлогою, а в дитячих дошкільних закладах- на 0,33 м.

Рис.2.13 - Унітази:

а-схема встановлення; б,в,г,д-типи унітазів: тарільчатий (б), козирковий (в),

сифонуючий (г), воронкоподібний (д):

1 - патрубок; 2 - чаша; 3 - гідрозатвор; 4 - відвідні труби .

Надпідлогові чаші відрізняються від унітазів тим, що ними користуються, не торкаючись до поверхні приладів. Це забезпечує більшу гігієнічність, тому надпідлогові чаші широко застосовують у громадських та промислових будинках.

Пісуари встановлюють в чоловічих туалетах громадських, промислових і лікувальних будинків. Вони бувають настінні, підлогові й лоткові.

Трапи (рис.2.14) збирають забруднену воду з підлоги приміщень (сміттєз- биральні камери, лазні, душові, громадські туалети тощо) або від технологічного обладнання. Їх встановлюють в найнижчих місцях підлоги із забезпеченням герметичності. У корпус трапу вбудований гідрозатвір. Зверху трап закривається решіткою, що знімається. Верх решітки трапу повинен бути на 5-10 мм нижче рівня чистої підлоги приміщення.

Рис.2.14 - Трапи:

а - з прямим випуском; б - з косим випуском:

1 - кришка з отворами; 2 - гайка для затискування; 3 - гідроізоляція; 4 - корпус;

5 - перекриття; 6 - гідрозатвор; 7 - відвідна труба .

Гідрозатвори (сифони) розміщують після кожного санітарно-технічного приладу, крім тих, що мають його в своїй конструкції (унітази, трапи, пісуари).

Водяний гідрозатвір (шар води висотою 50-70 мм) затримує шкідливі гази з системи каналізації, не дозволяючи їм потрапляти в приміщення. Шар води утворюється у згині трубопроводу (U-подібні) (рис.2.15 а,б) або між двома циліндрами (пляшкового типу) (рис.2.15 в).

Оскільки сифони можуть засмічуватись, то передбачають отвори, які за- криваються пробками або кришками, що дозволяє прочищати сифони та трубопроводи біля них. Частіш за все гідрозатвори виготовляють з чавуну або пластмаси. U-подібні сифони встановлюють з умивальниками, мийками, пісуарами.

Сифони пляшкового типу монтують в житлових будинках з умивальниками,мийками, біде. Для ванн випускають спеціальні сифони, що мають невелику висоту і трійник для під’єднання переливної труби (рис.2.15б).

Рис.2.15 - Гідрозатвори:

- - болт; 2 - кришка з герметичною прокладкою; 3 - трійник; 4 – гайка .

2.9.2.Поверхові відвідні труби і каналізаційні стояки

Відвідні поверхові труби з’єднують санітарні прилади із стояками. Їх прокладають по стінах над підлогою на висоті 0-150мм, а інколи під стелею у вигляді підвісних трубопроводів у нежитловому приміщенні, що розташоване нижче. При підвищених вимогах до внутрішнього оздоблення приміщень прокладання поверхових відвідних труб здійснюють приховано в борознах, нішах стін, панелях, монтажних коридорах, підвісних стелях.

Каналізаційні стояки транспортують воду від відвідних ліній в нижню частину будинку. Стояки розташовують біля приймачів стічних вод відкрито біля стін або приховано - в монтажнихшахтах, блоках, кабінах (ближче до унітазів).

Як правило, каналізаційні стояки мають витяжну частину, яка є продовженням стояка і виходить за межі даху будинку на 0,3-0,5 м у звичайних умовах і на 3 м, якщо дах експлуатується.

Наявність витяжної частини забезпечує вентиляцію зовнішніх каналізаційних мереж і захищає гідрозатвори від відсмоктування води. Віддаль по горизонталі від витяжної частини стояка до вікон чи балконів повинна бути не меншою, ніж 4 м.

Дозволяється влаштування невентильованих каналізаційних стояків, які

не мають витяжної частини. Такі стояки можуть встановлюватись в сільських одноповерхових житлових будинках або в інших випадках за розрахунком та за умови, що в будинку є ще хоча б один вентильований стояк.

Збірні горизонтальні каналізаційні трубопроводи, що об'єднують стояки і випуск, прокладають у підвалах, технічному підпіллі або каналах. Всі каналізаційні стояки будинку рекомендується об'єднувати в групи, до яких входять близько розташовані один біля одного стояки. Для кожної групи проектується один випуск. Всі випуски слід направляти за межі стін дворових фасадів (тобто в сторону розташування під'їздів) і підключати до дворової каналізації. При обґрунтуванні дозволяється проектувати один загальний торцевий випуск.

Розрахунок мереж внутрішньої каналізації зводиться до визначення діаметрів трубопроводів, ухилів труб й перевірки пропускної здатності труб.     Правильно запроектована мережа забезпечує нормальне водовідведення стічних вод.

Частина 3

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

3.1.Основні поняття з автоматизації виробничого процесу

Під автоматизацією виробничих процесів взагалі розуміється   сукупність технічних засобів і методів, що звільняють людину певною мірою або повністю від безпосереднього виконання функцій   контролю за цими процесами і управління ними.

Виробничий процес удосконалюється в три основні стадії:   механізація цього процесу, що полягає в заміні у всіх його ланках ручної  праці машинним; введення в процес безперервності ,автоматизація процесу .

Таким чином, автоматизація є вищою формою організаціївиробничого процесу в цілому, при цьому сукупність технічних засобів,  використовуваних для автоматизації процесу, спільно з механізмами,   за допомогою яких він реалізується, званих об'єктом управління, утворюютьсистему управління. Система управління такожвключає систему контролю,  завданням якої є здобуття інформації про зміну параметрів  виробничого процесу, тобто про зміну стану об’єкта управління .

Автоматизація виробничих процесів розвивається шляхом автоматизації одного або декількох окремих процесів (часткова автоматизація)  до комплексної автоматизації виробничих процесів, при якій   забезпечується автоматичне управління процесами в нормальному режимі,  але з частковою участю чергового персоналу в режимах пуску і зупинки  виробничих процесів і в аварійному режимі.

Кінцевою формою автоматизації є повна автоматизація виробництва, для якої характерне  автоматичне управління процесами в експлуатаційному режимі без   безпосередньої участі чергового персоналу.

Будь-яка форма автоматизації процесу починається з автоматичного   контролю за різними параметрами виробничого процесу, здійснюваного  за допомогою вимірювальних приладів.

Система автоматичного контролю – це така система автоматизації, в якій передбачений автоматичний контроль параметрів технологічного об'єкту (місцевий, дистанційний).

Впровадження автоматичного контролю дозволяє перейти до автоматичного  управління ходом процесу в об'єкті управління, що пов'язане з вирішенням  трьох основних завдань:

-управління протіканням процесу (пуск і відключення механізмів);                  -управління спрямуванням процесу (вперед — назад, нагрівання —   охолоджування, наповнення — спорожнення);

-управління режимом процесу.

Автоматичне управління виробничим процесом супроводиться  технологічною сигналізацією і автоматичним захистом.

Технологічна  сигналізація буває командна, контрольна, попереджувальна і аварійна  з подачею сигналів.

Командна сигналізація служить для передачі типових  сигналів, що управляють, від одного поста управління до іншого або до об'єкту  управління.

Контрольна сигналізація сповіщає персонал, наприклад, про   включення в роботу або зупинку окремих механізмів, про положення запірних  органів на різних комунікаціях.

Попереджувальна сигналізація служить для сповіщення персоналу про виникнення небезпечних змін   експлуатаційного режиму, що загрожують при подальшому їх розвитку аварією.

Аварійна сигналізація інформує персонал про аварійне   відключення устаткування .

Автоматичний захист оберігає від аварій механізми при   недопустимих відхиленнях параметрів виробничого процесу або за допомогою  автоматичного блокування оберігає механізми від неправильних   операцій чергового персоналу (унаслідок неуважності, команди, що неправильно зрозуміла, або помилкових дій при аварії).

Розрізняють блокування заборонно-дозвільнеі аварійне.

Заборонно-дозвільне блокування усуває  можливість неправильних або невчасних включень і відключень   механізмів, а також недотримання встановленою технологічними   вимогами черговості пуску і зупинки різних механізмів.

Аварійне   блокування призначене для автоматичного послідовного відключення  механізмів, розташованих по ходу виробничого процесу, до   механізму, що піддався аварійному відключенню.

Поряд з автоматичним управлінням існують інші види управління.

Дистанційне управління - ручне управління на відстані   регулюючими і запірними органами або окремими механізмами, здійснюване  за допомогою гідравлічних, пневматичних або електричних приводів.

Найбільшого поширення набуло дистанційне керування, засноване  на використанні електроприводів. В цьому випадку електродвигун або   електромагніт вмонтовують, наприклад, на регулюючому органі, а апарат управління ними монтують на деякій відстані від нього (до 100 м) в пункті,  зручному для чергового персоналу. Дистанційне керування застосовується  -або самостійно (при частковій автоматизації), або паралельно з   автоматичним управлінням. При дистанційному керуванні кожен   сигнал, що управляє, вимагає окремого каналу (лінії) зв'язку.

Телеуправління, будучи складнішою формою дистанційного   управління, є управлінням на відстані (від одного до декількох  сотень кілометрів) різними органами або механізмами, здійснюване  з пункту управління за допомогою телемеханічних пристроїв, що дозволяють  передавати велику кількість різних сигналів, що управляють, одночасно  або в різний час по одній лінії зв'язку або невелику кількість їх.   Телеуправління застосовується зазвичай в комплексі з телевимірюванням і телесигналізацією параметрів процесу.

Дистанційне управління і телеуправління дозволяють реалізувати   диспетчеризацію водопостачання і каналізації, що необхідне для чіткої   координації і взаємної ув'язки режимів роботи окремих багаточисельних   споруд відповідно до зміни їх навантажень у часі.

3.2.Автоматизована система керування технологічними процесами водопостачання

Організаційна структура автоматизованої системи керування технологічними процесами водопровідно-каналізаційного господарства (АСК ТП ВКГ) міста є комбінованою структурою диспетчерського керування з організацією єдиного центрального диспетчерського пункту (ЦДП).

При виборі схеми диспетчерського управління слід   прагнути забезпечити оперативне управління і контроль, дати диспетчерові  надійний зв'язок з контрольованими об'єктами і виконати ці   умови при мінімумі капітальних витрат на диспетчеризацію і   експлуатаційних витрат на вміст диспетчерської служби.

До складу диспетчерської служби входять: оперативна група   змінних диспетчерів, група профілактичного огляду устаткування  споруд,група профілактичного огляду устаткування група профілактичного огляду устаткування мережі,  аварійна бригада, група автоматики, телемеханіки і зв'язку.

Можливі наступні варіанти диспетчерської служби:

-одноступінчата, при якій один диспетчерський пункт оперативно   управляє роботою всіх споруд, що входять в систему;

-двоступінчата, при якій центральний диспетчерський пункт координує  роботу місцевих диспетчерських пунктів, а місцеві диспетчерські   пункти управляють роботою окремих або групи споруд;

-триступінчата, при якій центральний диспетчерський пункт   координує роботу районних диспетчерських пунктів, районнідиспетчерські пункти відають роботою місцевих диспетчерських пунктів, а   місцеві диспетчерські пункти управляють роботою окремих споруд або групою  споруд.

Схему одноступінчатої служби диспетчеризації застосовують для  міських систем водопостачання і каналізації з малою (до 50 км)протяжністю мережі. В цьому випадку з диспетчерського пункту управляют роботою головних споруд і контролюють тиск в мережі  а також рівні води в резервуарі. Як правило, в містах з підземним водозабором диспетчерські пункти розташовують на насосній   станції, що знаходиться ближче до центру системи водопостачання; а в   містах з відкритим водозабором - на території головних   споруд.

Для міських систем водопостачання і каналізації з великою  протяжністю мережі застосовують схеми двоступінчатої диспетчерської служби. При протяжності мережі до 400 км організовуються   центральний диспетчерський пункт (ЦДП) і місцеві диспетчерські   пункти (МДП) окремих крупних споруд. При протяжності   мережі більше 400 км , крім того, організовуються місцеві диспетчерські  пункти мережі (МДПМ).

У схемі двоступінчатої служби диспетчеризації для системи водопостачання (рис.3.1) центральний   диспетчерський пункт розташовується або в центрі системи, або на території  головних споруд.

Рис.3.1-Схема двоступінчатої диспетчерської служби для системи  водопостачання міста

Місцевий диспетчерський пункт головних споруд зазвичай  розташовується на території головних споруд. З нього   управляють роботою насосних станцій першого і другого підйому і   очисних споруд, а також контролюють рівень в резервуарі  чистої води.

Місцеві диспетчерські пункти мережі розташовуються в найбільш віддалених районах міста, з них управляють подачею води залежно від результатів контролю за тиском в мережі даного  району.

За наявності центрального і місцевих диспетчерських пунктівбезпосереднє управління об'єктами покладається на місцевих   диспетчерів, а головний диспетчер здійснює загальне керівництво   системою і контролює роботу місцевих диспетчерських пунктів.

Диспетчеризація повинна поєднуватися з максимально можливою  автоматизацією об'єктів і споруд. Лише в цьому випадку може  бути отриманий максимальний технологічний і економічний ефект.  Слід передбачати автоматизацію окремих об'єктів,   роботу, що забезпечує їх, без обслуговуючого персоналу.   Необхідність наявності обслуговуючого персоналу повинна в кожному випадку обгрунтовуватися.

3.3.Автоматизація насосних станцій

Насосні станції по устаткуванню і технологічним процесам, що протікають в них, порівняно легко піддаються автоматизації.

Як правило на сучасних насосних станціях процеси, пов'язані з пуском, зупинкою  і контролем за станом насосно-силового устаткування,   здійснюються в строго встановленій послідовності автоматично,  без постійної участі людини.

Операції, які виконуються на насосних станціях   автоматично, наступні:

-пуск і зупинка агрегатів;

-включення одного або декількох насосних агрегатів у встановленій послідовності;

-створення і підтримка необхідного   розрідження у всмоктуючому трубопроводі і насосі перед пуском;

-відкриття і закриття засувок на   трубопроводах в певному порядку при пуску і зупинці насосів;

-контроль за виконанням встановленого режиму при пуску, роботі  і зупинці насосів, відключення працюючого насоса при порушенні  режиму його роботи і включення резервного насоса;

-передача сигналів  про роботу насосних агрегатів і аварійні ситуаціїна диспетчерський  пункт;

-захист насосних агрегатів при перегріві підшипників,  унаслідок роботи при перевантаженні пріводного   електродвигуна і т. п.;

-опалювання і вентиляція станцій, а також їх  охорона від проникнення сторонніх осіб;

-включення і відключення  дренажних насосів.

Поряд з цим на насосних станціях може застосовуватися  автоматичне регулювання натиску і продуктивності насосних  агрегатів. Воно здійснюється або на вході води в насос або на  виході з нього шляхом дроселювання засувками на відповідних трубопроводах, або зміною швидкості обертання лопатей насоса.

Здійснюється контроль за тиском води у всмоктуючій  і напірній лініях насосів, температурою підшипників і сальників, наявністю напруги на ввідних шинах насосної станції і  на шинах щита автоматичного управління, а також захист   насосних агрегатів від короткого замикання, перевантаження і тому подібне .

При   появі перерахованих недопустимих відхилень спрацьовує   реле захисту, вимикаючи агрегати з роботи. Подальше   включення агрегатів в роботу можливо лише після усунення неполадок.

Рис.3.2 - Схема автоматизації управління насосною станцією

Сигнали на включення і зупинку насосних агрегатів при   автоматичному управлінні подаються за допомогою реле рівня,наприклад, встановленого над баком водонапірного резервуару,  або реле тиску, встановленого в характерних точках мережі.   Отриманий від реле сигнал забезпечує необхідні перемикання в схемах управління і сигналізації, унаслідок чого включаються   насосні агрегати в певній послідовності.

На рис.3.2 у вигляді схеми показані основні процеси, що автоматизуються на насосних станціях, дані можливі варіанти   автоматичного включення насосів і здійснення їх заливки перед  пуском в роботу.

3.4.Основні терміни і поняття в області використання технічних засобів автоматизації

Технічний засіб автоматизації –пристрій, призначений для здобуття, перетворення, передачі або використання інформації в цілях управління об'єктом.

Засіб вимірювання-пристрій, призначений для перетворення вимірюваної величини і представлення її у формі, зручній для сприйняття і (або) подальшій її передачі.

Вимірювальний перетворювач –пристрій системи регулювання, призначений для перетворення інформації про регулювання параметром в сигнал, зручний для подальшого використання.

Вимірювальний прилад-називається засіб вимірювання, що перетворює вимірювану величину у відхилення стрілки (пера, що пише) і (або) цифрового відліку.

Вимірювальна система –комплекс пристроїв, призначених для проведення складних, багатопараметричних вимірів.

Регулятор– технічний засіб автоматизації, що входить до складу системи регулювання і призначений для обробки сигналу, що управляє, відповідно до заданого алгоритму управління.

Регулюючий орган –це елемент системи регулювання, призначений для безпосередньої дії на об'єкт управління.

Виконавчий механізм -це елемент системи регулювання, призначений для дії на регулюючий орган відповідно до керованих сигналів.

Регулятор прямої дії – регулюючий пристрій, що використовує для своєї роботи енергію регульованого середовища.

Мікропроцесорний регулювальник (контроллер)-називаєтся регулюючий пристрій, на конструктивну побудову якого застосована мікропроцесорна техніка.

Лінія звязку– лінія, по якій поширюється інформаційний сигнал певної фізичної природи.

Регулюючий параметр– це технологічний параметр, значення якого підтримується постійним, або змінюється по визначеному закону .

Задане значення регулюючого параметра– це таке значення технологічного параметра, яке повинне підтримуватися постійним, або змінюватися згідно із законом, відповідному алгоритму функціонування об'єкту.

Управляючий (регулюючий) вплив - це дія у вигляді сигналу певної фізичної природи, що формується пристроєм, що управляє (регулювальник).

Збуджуючий вплив - це дія, що формується зовнішнім середовищем певної фізичної природи і що приводить до зміни характеристик елементів системи.

3.5.Технічна документація на автоматизацію процесів водопостачання

Для управління експлуатацією систем водопостачання диспетчерські пункти забезпечуються :

- оперативними схемами основних комунікацій, споруд і засобів регулювання;

- планшетами з усіма підземними комунікаціями та спорудами ;

- схемами комунікацій і характеристиками обладнання ;

-графіками заданих режимів роботи споруд та обладнання ;

-планами поточного і капітального ремонтів споруд .

Крім того в диспетчерському пункті має бути:

-повний комплект чинних інструкцій ;

-правил технічної безпеки ;

-інструкцій взаємодії служби мереж водопостачання з органами пожежної охорони ;

-службові та домашні телефони і адреси керівного персоналу ;

-список і телефони служб міста .

3.6.Основні завдання експлуатації мереж та споруд водопостачання

Основними завданнями  експлуатації мереж та споруд водопостачання є :

-забезпечення якості води згідно з нормами технічних умов ;

-забезпечення подавання заданих витрат води ;

-забезпечення безперебійної  надійної роботи всіх споруд водопостачаня за високих техніко-економічних і якісних їх показників з урахуванням вимог охорони природи ;

-усунення в найкоротші  терміни аварій і ретельне їх вивчення з метою запобігання їм у майбутньому ;

-своєчасне і якісне здійснення поточних і капітальних ремонтів ;

-боротьба з витіканням , втратами і нераціональним використанням води ;

-забезпечення високої рентабельності роботи всіх водопровідних споруд.

Безперебійна та економічна робота систем водопостачання забезпечується висококваліфікованим персоналом , який виконує вимоги посадових інструкцій , здійснює облік , контроль та аналіз роботи , організовує раціональний режим експлуатації водопровідних мереж і споруд.

Л І Т Е Р А Т У Р А

1.Чернов М.І. Гідроекологічні основи водного господарства: Конспект лекцій.-Дніпропетровськ: «Економіка»,2005.-75с.

2.Запольський А.К. Водопостачання,водовідведення та якість води:Під-ручник.-К.:Вища школа,2006.-671с.

3.Левківський С.С. Падун М.М. Раціональне використовування і охорона водних ресурсів.-К.: «Либідь»,2006.-280с.

4.Кравченко В.С. Водопостачання та каналізація: Підручник.- «Кондор», 2009.-288с.

5.Обухов Є.В.  Водне господарство України: Підручник.-Одеса: «Поліграф», 2009.-198с.

6.Нежиховский Р.А. Гидролого-екологические основы водного хозяйства.-Л.: Гидрометеоиздат,1990.-230с.

7.Абрамов Н.Н. Водоснабжение.-М.:Стройиздат,1982.-440с.

8.Покович Г.С.,Кузьмин А.А.,Автоматизация систем водоснабжения и канализации:Учебник для техникумов.-2-е изд.,-перераб.и доп.-М.:Стройиздат.1983-151с.,ил.

9.Сорокіна К.Б.,Водопостачання та водовідведення: Конспект лекцій. - Харків: ХНАМГ, 2009. - 80 с.                                                                                                                                                                                                                                                                 10. Благодарна Г.І., Гуцал І.О., Конспект лекцій . - Харків: ХНАМГ, 2009. - 110 с.